CAIET DE SARCINI

1.   Descrierea sistemului de condiționare a aerului

1.1   Generalități

Oficiul National al Registrului Comerțului are in dotarea centrului de date (sau „data center”) propriu, 4 aparate profesionale de condiționare a aerului marca TECNAIR LV, având caracteristicile tehnice detaliate in Anexa 2 la prezentul caiet de sarcini. Aparatele din dotare funcționează 24 de ore din 24.

Oficiul National al Registrului Comerțului dorește sa achiziționeze 4 aparate noi de condiționare a aerului profesionale, care sa înlocuiască cele 4 existente, aflate in dotare si in funcțiune la centrul de date.

Ofertanții vor lua in calculul ofertei financiare pe lângă valoarea produselor ofertate si următoarele:

- dezinstalarea celor 4 aparate de răcire din centrul de date cu cele 4 condensatoare aferente montate la exterior fără a se modifica climatul in centrul de date;

- dezafectarea circuitelor/traseelor agentului de răcire dintre unitățile exterioare si unitățile interioare;

- instalarea echipamentelor noi de răcire cu toate elementele/componentele aferente pentru funcționarea in condițiile solicitate prin caietul de sarcini;

- punerea in funcțiune a noilor echipamente si interconectarea acestora

- verificarea compatibilității circuitelor electrice existente pentru  alimentarea noilor aparate de răcire;

- echipamentele de condiționare a aerului trebuiesc dotate cu aparatura speciala pentru controlul umidității, respectiv un controller de achiziții de date (temperatura, umiditate, ore de funcționare, debite, etc.) si de comunicare la distanta  a informațiilor in rețeaua locala de date;

Obligatoriu toți ofertanții vor vizita spațiul unde funcționează aparatele de condiționare a aerului pentru o documentare mai clara la fata locului.

In centrul de date răcirea este asigurata pe principiul 3 unități de condiționare a aerului cu funcționare 24 de ore din 24, 366 sau 365 de zile pe an si unul de rezerva in “stand by”, echipat complet. Pentru uzura egala a aparatelor de condiționare a aerului, fiecare unitate de răcire intra prin rotație pentru o perioada de timp stabilita, in „stand by”.

1.2   Calculul necesarului de răcire

În calculul necesarului de răcire s-a ținut cont de componentele principale din centrul de date (echipament IT, UPS-uri, iluminare, factorul uman etc.) si de suprafața existenta de 73 mp si s-a ajuns la un necesar de răcire de 63 kW.

1.3   Tipul echipamentelor HVAC (heating, ventilating, and air conditioning)

Se solicită echipamente de precizie care sa funcționeze pe expansiune directa cu condensator răcit cu aer, de înaltă eficiență, cu capacitate frigorifică variabilă, cu compresor “digital scroll”, ventilatoare cu comutare electronica cu turație variabila, valva electronica, filtru F5, etc.

1.4   Distribuția aerului

Distribuția aerului se va realiza prin refularea aerului rece in pardoseala tehnica, sub aparat si prin absorbția aerului cald prin partea superioara a aparatului de aer condiționat.

1.5   Poziționarea echipamentelor

Centrul de date situatăpe tronsonul B la parterul clădirii este echipat cu pardoseala tehnică si toate traseele circuitelor de alimentare si frigorific si, de asemenea, traseul de condens se vor realiza pe sub pardoseala. Înălțimea pardoselii tehnice este de 50 cm.

Având în vedere restricțiile date de structura de rezistenta a clădirii, încărcarea maxima va fi de 300 kg/mp. Dimensionarea echipamentelor va tine cont de aceasta restricție.

2.  Cerințe privind nivelul de performanță impus componentelor sistemelor

Echipamente HVAC alese trebuie sa îndeplinească următoarele condiții minime obligatorii:

- unitățile ofertate vor trebui sa fie certificate EUROVENT sau echivalent cu privire la eficienta acestora;

- sa funcționeze 24 de ore din 24;

- sa funcționeze pana la temperatura de minim – 25 grade C;

- sa funcționeze pana la temperatura de + 48 grade C ;

- trebuie sa asigure răcirea, încălzirea, dezumidificarea, ventilația si filtrarea fina a aerului;

- sa fie echipate cu compresoare cu durata lunga de viață de tip DIGITAL SCROLL, cu protecție termica si COP >3,3;

- sa funcționeze cu agent frigorific nepoluant avizat conform reglementărilor legale;

- sa fie dotate cu filtre din clasele superioare (F5);

- sa funcționeze cu un consum energetic scăzut; ofertanții vor prezenta diagrama de consum 		energetic anual;

- sa fie dotate cu rezistenta electrica si umidificator;

- sa fie dotate cu sistem de monitorizare a parametrilor;

- sa aibă sistem de avertizare privind colmatarea filtrelor;

- sa fie dotat cu sistem de detecție a prezentei apei sau al oricărui lichid conductiv si alarmare in această situație;

- posibilitatea reglării temperaturii ambientale in centrul de date;

- afișarea si controlul temperaturii si umidității;

- supravegherea automata a funcționarii si a comenzilor in funcție de starea echipamentelor;

- transmiterea informațiilor despre starea instalației prin intermediul unei interfețe de comunicare cu protocol Ethernet;

- este obligatoriu ca in caz de cădere a tensiunii electrice, echipamentele sa repornească in mod automat la revenirea tensiunii (sa aibă funcție de autorestart);

- putere electrica / echipament – fără umidificator si rezistenta electrica: max. 9,5 kW

- fiecare instalație va fi alcătuită dintr-un dulap interior de climatizare si un schimbător de căldură dispus în exterior.

| Denumire | Echipamente de climatizare de precizie in detenta directa |
| --- | --- |
| Descriere | Echipamentele de climatizare de precizie vor fi de tip „dulap de climatizare”, in detenta directa cu un circuit si cu posibilitatea de variației a sarcinii de răcire, cu grupul compresor-evaporator instalat la interior si cu condensator la distanta răcit cu aer. |
| Puterea de racire sensibila neta | Minim 21 kW, in condițiile de Tint = 240C si 50% umiditate / Text = 450C |
| Temperatura aerului refulat | Maxim 150C |
| Disponibil de presiune | Minim 100 Pa |
| Consum de energie | Maxim 9.3 kW pentru funcționare in modul de răcire |
| Eficienta sistem (EER) | Minim 2.6 |
| SHR sistem | Minim 0.99 |
| Circulația aerului | Aspirația aerului pe la partea superioara, iar refularea aerului tratat se va face in pardoseala tehnologica |
| Debit de aer | Minim 6800 m3/h |
| Dimensiuni gabarit unitate evaporare | Dimensiuni L x l x H: maxim 850 x 900 x 2000 mm |
|  | Greutate: maxim 300 kg/mp - restricție data de structura de rezistenta a clădirii |
| Filtre de aer | Filtre de aer cu rezistenta aerului scăzută, clasa de filtrare F5 (conform CEN EN779, EU5 conform EU4/5, sau echivalent) |
|  | Alarma filtru colmatat |
| Compresor | Digital Scroll |
|  | Compresor de tipul „Digital Scroll”, ce va permite variația puterii de răcire intre 30-100%, in funcție de necesarul de răcire, ducând astfel la mărirea eficientei sistemului. Nu se dorește compresor de tip „inverter” din cauza energiei reactive mari si armonicelor de curent produse. |
| Electrovane | Electrovană cu control electronic (EEV) pentru a mari eficienta sistemului |
| Freon | Ecologic de tipul R410A sau similar |
| Ventilatoare | Un ventilator radial, amplasat la partea inferioara a unității. |
|  | Motorul ventilatorului cu turație variabila, cu magneți permanenți si control electronic, cu protecție IP54, cu protecție termica interna si cu transmisie directa si fără întreținere, de tip EC FAN cu modularea debitului in funcție de necesarul de răcire. |
|  | Turbina ventilatorului construita din materiale compozite si aluminiu, pentru a oferi o eficienta ridicata si un consum de energie scăzut |
| Zgomot | Nivelul de zgomot SPL redus de maxim 58 dB(A) la 2 m |
| Rezistenta electrica | Rezistenta electrica in trei trepte de 7.5 kW |
| Umidificator | Umidificator cu electrozi cu capacitatea de 13 kg/h |
| Display | Display grafic cu rezoluție minim 320 x 240 pixeli, să permită vizualizarea tuturor parametrilor de funcționare, inclusiv a valvei electronice de expansiune, memorarea ultimelor 400 de evenimente, cu meniu cu pictograme intuitive cu parole cu trei nivele de acces diferite |
| Automatizare | Automatizare cu microprocesor pentru controlul unităților si comunicarea in rețea cu celelalte unități de climatizare din aceeași sală și de același tip, cu posibilitatea de funcționare in cascada si redundant. |
|  | Autorestart cu timp programabil pentru repornirea unității cu setările preprogramate in cazul întreruperii alimentarii cu energie electrica |
| Conectivitate | Contacte uscate, lipsite de potențial pentru oprirea unității de la distanta si pentru semnalizarea stării de alarma sau de avertizare a unei probleme de funcționare |
|  | Senzor pentru măsurarea temperaturii si umidității |
| Interfețe | Interfață de integrare cu comunicație SNMP, HTTPS, e-mail, SMS gateway, Modbus, Modbus over IP si BACnet |
| Alimentare | 400V / 3Ph + N + PE/50 Hz |
| Condensator la distanța | Fiecare unitate de evaporare va avea o unitate de condensare |
|  | Unitate de condensare cu minim 2 ventilatoare axiale si un debit de aer de minim 17000 m3/h |
|  | Variatie a turatiei ventilatoarelor in functie de presiunea refrigerantului printr-un sistem variex |
|  | Dimensiuni/unitate (L x l x H): maxim 2350 x 1150 x 910 mm |
|  | Greutate/unitate: maxim 95 kg |
| Alimentare condensator | 230 V / 1Ph / 50 Hz |
|  | Alimentarea condensatorului se face de la unitatea de evaporare |
| Temperaturi exterioare de funcționare in rece | -25 ÷ + 480C |
| Certificate | Unitățile trebuie sa dețină certificat EUROVENT sau echivalent |
| Instalarea si punerea in funcțiune | Instalarea si punerea in funcțiune va fi efectuata de personal autorizat de producătorul echipamentelor. Dovada autorizării se va face prin prezentarea diplomelor sau certificatelor doveditoare emise de producător |
| Restricții | Este obligatoriu a se respecta limita de greutate de 300 kg/mp pentru unitățile interioare ale aparatelor de condiționare a aerului datorită restricțiilor date de structura de rezistenta a clădirii. |

3. Întocmirea ofertei. Alte observații

Ofertanții vor întocmi o documentație tehnica-economica (format hârtie si electronic) care va cuprinde:

- Documentația de execuție;

- Documentația economica;

- Specificația tehnica a materialelor, aparaturii etc.;

- Consumul anual al echipamentului;

- Documentația de utilizare si exploatare detaliata pentru toate tipurile de echipamente;

- Documente de avizare si certificare pentru materialele/aparatura utilizata;

- Documente de avizare si certificare a ofertantului.

4.   Necesar materiale si echipamente

Pentru lista de materiale si echipamente necesare sistemului de condiționare a aerului si traseele aferente vezi Anexa 1.

5.   Condiții de exploatare si întreținere

Echipamentele de condiționare a aerului se vor menține in permanenta stare de funcționare.

Toate operațiile de întreținere trebuie efectuate in concordanta cu regulile de prevenire a accidentelor cu privire la sistemele electrice, agentul de răcire, etc.

Execuția, exploatarea, întreținerea si repararea acestora se va face numai de către personal specializat, respectându-se prevederile de execuție, instrucțiunile furnizorului si normele de protecția muncii.

Ofertantul va preciza in documentație graficul de întreținere periodica (lunara, trimestriala, anuală)  a componentelor instalațiilor si eventualele verificări periodice ce trebuiesc făcute.

6.   Protecție, ambalare, transport și depozitare

Materialele si echipamentele vor fi ambalate corespunzător pentru a se asigura transportul si depozitarea acestora fără deteriorare sau defectare. Unitățile interioare vor fi menținute întotdeauna in poziție verticală.

7.     Condiții de montaj

Pentru montarea sistemului de condiționare a aerului sunt necesari următorii pași:

a. Instalarea traseului de refrigerare

b. Montarea suporților pentru unitățile interioare

c. Montarea unităților interioare

d. Montarea unităților exterioare pe suporți, in plan vertical la exteriorul clădirii

e. Punerea in funcțiune a aparatelor

f. Configurarea setărilor

g. Demontarea vechilor echipamente și instalările noilor echipamente se vor face fără a afecta buna funcționare a echipamentelor IT, fără declanșarea alarmelor instalțiilor de stingere existente, cu o grija deosebita de toate echipamentele operaționale din centrul de date.

În cazul in care traseul frigorific este pozat lângă traseul de cabluri electrice țevile vor fi izolate pentru a evita eventualele avarii ale cablurilor.

La poziționarea echipamentelor de aer condiționat (atât unitățile interioare cat si unitățile exterioare) se va ține cont de aria de service (pentru întreținerea unităților).

Se va avea in vedere ca diferența de nivel intre unitatea interioara si unitatea exterioară să nu depășească valorile limita ale echipamentului.

8.    Recepție, garanții

Recepția instalației are următoarele scopuri:

- verificarea cantitativa si calitativa pe teren a modului in care a fost realizata lucrarea;

- efectuarea probelor la terminarea montajului si punerea in funcțiune (PIF).

La recepția instalațiilor se va constitui o comisie de recepție alcătuită din reprezentații beneficiarului si delegații ofertantului.

După punerea in funcțiune a instalațiilor se vor face demonstrații practice de utilizare a sistemului  si se vor face toate verificările si probele cerute.

Rezultatele eventualelor verificări si probe efectuate in prezenta comisiei de recepție se consemnează intr-un proces verbal de recepție.

Se va efectua instruirea personalului beneficiarului ce sa va ocupa de exploatarea si întreținerea sistemului.

Vor fi precizate in oferta termenele de garanție a instalațiilor, momentul de când acestea intra in vigoare si, de asemenea, condițiile de post garanție.

9.    Completul de livrare

La predarea instalațiilor  furnizorul va pune la dispoziția beneficiarului (format hârtie si electronic):

- un exemplar din documentația tehnica completa, documentație care a servit la lucrările de montaj si punere in funcțiune;

- un exemplar din instrucțiunile de exploatare pentru echipamentele din compunerea instalației ;

- codul de programare a parametrilor aparatelor de răcire precum si alte setări necesare bunei funcționări.

10.   Condiții de service

Ofertantul va descrie modalitatea de asigurare a service-ului distinct in perioada de garanție, definind si sarcinile beneficiarului. Vor fi precizate condițiile de service pentru componentele instalațiilor. Service-ul va fi astfel asigurat ca sa nu existe disfuncționalitatea ale sistemului, in special in afara orelor de program. Pentru aceasta, Ofertantul are obligația de a deține:

- Dispecerat tehnic mobil disponibil 24/24, 7 zile din 7, pentru suport tehnic 24/24 si intervenții de urgenta on-site, in vederea asigurării continuității activități centrului de date

- Un număr suficient, relevant și dovedit de echipe de Service cu personal specializat, disponibile non-stop pentru intervenții de urgență si constatări / reparații echipamente

Ofertantul va preciza in documentație condițiile de obținere si utilizare a pieselor de schimb in perioada de garanție si condițiile de post garanție.

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

ANEXA 1

Necesar de materiale si echipamente

| Unitate interioara | 4 | buc |
| --- | --- | --- |
| Unitate exterioara | 4 | buc |
| Kit control umiditate | 4 | buc |
| Kit alarma inundație | 4 | buc |
| Rezistenta electrica | 4 | buc |
| Display parametrii | 4 | buc |
| Kit electrovană pentru închiderea conductei de apa la apariția scurgerilor pe traseul de alimentare cu apa | 1 | buc |
| Pompa condens | 4 | buc |
| Kit alarma de inundații | 4 | buc |
| Alarma filtru colmatat | 4 | buc |
| Suporți unitate interioara | 4 | set |
| Suporți unitate exterioara | 4 | set |
| Sistem monitorizare | 4 | buc |
| Traseu frigorific | 45 | ans |
| Pozare traseu | 4 | ans |
| Traseu condens | 1 | set |
| Agent frigorific | 4 | buc |
| Accesorii | 1 | set |

ANEXA 2

Date tehnice aparate de condiționare a aerului din dotarea ONRC

Datele tehnice ale aparatelor de condiționare a aerului din dotarea ONRC sunt:

| Tip echipament | Nr bucăți |
| --- | --- |
| Echipament close control: TECNAIR UCA 71a-H/R407/CEA 71b-H | 4 |

Alte detalii tehnice se pot livra la cerere sau în timpul vizitei spațiului unde funcționează aparatele de condiționare a aerului pentru o documentare mai clară la fața locului.