CAIET DE SARCINI

1.   Descrierea sistemului de condiționare a aerului

1.1   Generalități

În dotarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului se află 8 echipamente profesionale / specializate de condiţionare a aerului pentru camera tehnică din sediul central, care asigură condiţiile climatice 24/24 de ore, necesare funcţionării echipamentelor de date în spaţiile tehnice (servere, UPS-uri, echipamente de securitate şi comunicaţii).

Oficiul Naţional al Registrului Comerțului dorește să achiziționeze 8 aparate noi de condiționare a aerului profesionale, care să înlocuiască cele 8 echipamente existente.

Ofertanții vor lua în calculul ofertei financiare pe lângă valoarea produselor ofertate şi următoarele:

- dezinstalarea celor 8 echipamente de răcire din camera tehnică cu cele 8 condensatoare aferente montate la exterior fără a se modifica climatul în camera tehnică;

- dezafectarea circuitelor/traseelor agentului de răcire dintre unitățile exterioare şi unitățile interioare;

- instalarea aparatelor noi de condiţionare a aerului cu toate elementele/componentele aferente pentru funcționarea în condițiile solicitate prin caietul de sarcini;

- punerea în funcțiune a noilor aparate

- verificarea compatibilității circuitelor electrice existente pentru  alimentarea noilor aparate de răcire;

Pentru întocmirea ofertei tehnice, ofertanții pot vizita spațiul unde funcționează aparatele de condiționare a aerului pentru o documentare mai clara la faţa locului.

1.2   Calculul necesarului de răcire

În calculul necesarului de răcire s-a ținut cont de componentele principale din centrul de date (echipament IT, UPS-uri, iluminare, factorul uman etc.) şi de suprafața existentă şi s-a ajuns la un necesar de răcire de 95 kW.

1.3   Distribuția aerului

Distribuția aerului va fi de tip “coloană” şi se va realiza prin refularea aerului rece prin partea de sus iar absorbția aerului cald prin partea de jos a aparatului de aer condiționat. Unitatea interioară va fi de tip coloană.

1.4   Poziționarea aparatelor de aer condiţionat

Camera tehnică situată la etajul 1 al clădirii este echipată cu pardoseala tehnică şi toate traseele circuitelor de alimentare electrică şi de agent frigorific se află sub acesta.

2.  Cerințe privind nivelul de performanță impus aparatelor de aer condiţionat (se vor specifica în oferta tehnică)

Aparatele de aer condiţionat de tip HVAC cu inverter şi coloană verticală de aer ofertate trebuie să îndeplinească următoarele condiții minime obligatorii:

- unitățile ofertate să fie certificate CE.

- să funcționeze 24 de ore din 24;

- să funcționeze în regim de răcire la temperaturi minime de  – 15 grade C şi maxime de + 46 grade C;

- să funcționeze în regim de încalzire la temperaturi minime de  –20 grade C şi maxime de +21 grade C;

- să asigure răcirea, dezumidificarea, ventilația şi filtrarea a aerului;

- să fie echipate cu compresoare cu durată lungă de viață de tip DC SCROLL, să funcționeze cu agent frigorific nepoluant avizat conform reglementărilor legale;

- să funcționeze cu un consum energetic scăzut;

- să fie dotate cu sistem de monitorizare a parametrilor;

- să aibă sistem de avertizare privind colmatarea filtrelor;

- să permită controlul temperaturii şi afişarea acesteia;

- să permită supravegherea automată a funcționării şi a comenzilor în funcție de starea aparatelor;

- să permită transmiterea informațiilor despre starea aparatelor prin intermediul unei interfețe de comunicare, aparatul obligatoriu va cuprinde şi interfaţa necesară comunicării.

- să aibă funcție de autorestart ( în caz de cădere a tensiunii electrice, aparatele să repornească în mod automat la revenirea tensiunii);

| Denumire | Aparate de climatizare in detenta directa |
| --- | --- |
| Descriere | Aparatele de climatizare vor fi de tip „floor-standing”, în detentă directă cu un circuit şi cu posibilitatea variației a sarcinii de răcire, cu grupul compresor-condensator montat în exterior. |
| Puterea de racire nominala | Minim 13 kW |
| Consum de energie | Maxim 4.1 kW pentru funcționare în modul de răcire |
| Eficienta sistem (EER) | Minim 3.3 |
| Circulația aerului va fi de tip „coloană” | Aspirația aerului pe la partea inferioara, iar refularea aerului tratat se va face în partea superioară |
| Debit de aer | Minim 1800 m3/h |
| Dimensiuni gabarit unitate internă | Dimensiuni H x L x l: maxim 1950 x 650 x 400 mm |
| Filtre de aer | Filtre de aer cu rezistenţa aerului scăzută. |
|  | Alarma filtru colmatat |
| Compresor | DC Scroll |
|  | Compresor de tipul „DC Scroll”, ce va permite variația puterii de răcire, în funcție de necesarul de răcire, ducând astfel la mărirea eficienţei aparatului. |
| Freon | Ecologic de tipul R410A sau similar |
| Ventilatoare | Un ventilator, amplasat la partea inferioara a unității. |
| Zgomot | Nivelul de zgomot SPL redus de maxim 51 dB(A) la 2 m |
|  | Autorestart pentru repornirea unității cu setările preprogramate în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică |
| Alimentare unitate internă | 230 V / 1Ph / 50 Hz |
| Condensator la distanță | Fiecare unitate de evaporare va avea o unitate de condensare |
| Dimensiuni traseu frigorific | Minim 60 metri, diferenţă de înălţime între unitatea internă şi unitatea externă minim 30 metri. |
|  | Unitate de condensare cu minim 2 ventilatoare axiale şi un debit de aer de minim 7000 m3/h |
|  | Variaţie a turaţiei ventilatoarelor în funcţie de presiunea refrigerantului printr-un sistem variex |
|  | Dimensiuni/unitate (L x l x H): maxim 1100 x 350 x 1400 mm |
| Alimentare unitate compresor-condensator | 400V / 3Ph + N + PE/50 Hz |
|  | Alimentarea condensatorului se face de la unitatea de evaporare |
| Temperaturi exterioare de funcționare în rece | -15 ÷ + 460C |
| Instalarea şi punerea în funcțiune | Instalarea şi punerea în funcțiune va fi efectuată de personal autorizat/certificat în montarea, întreţinerea şi repararea aparatelor de aer condiţionat. Se va prezenta lista personalului pentru instalarea şi punerea în funcţiune a aparatelor precum şi autorizările/certificările/calificările acestuia. |

3. Întocmirea ofertei tehnice . Alte precizări

Ofertanții vor întocmi oferta tehnică care va cuprinde:

- Specificația tehnică a aparatelor etc.;

- Consumul anual al aparatelor;

- Documentația de utilizare şi exploatare detaliată pentru toate tipurile de aparate;

- Documente de avizare şi certificare a ofertantului privind comercializarea/instalarea/intreţinere şi repararea aparatelor de aer condiţionat.

4. Condiții de exploatare şi întreținere în perioada de garanţie (se vor specifica în oferta tehnică)

Ofertantul va specifica în oferta tehnică:

- condiţiile de exploatare a aparatelor de aer condiţiont;

- graficul de întreținere periodică (lunară, trimestriala, anuală) a aparatelor în perioada de garanţie şi ce operațiuni periodice trebuie efectuate pentru întreţinerea acestora.

Toate operațiile de întreținere specificate de furnizor/producător de  trebuie să fie în concordanţă cu regulile de prevenire a accidentelor cu privire la sistemele electrice, agentul de răcire, etc.

Montarea, punerea în funcţiune şi repararea acestora se va face numai de către personal specializat, respectându-se prevederile de execuție, instrucțiunile furnizorului/producătorului şi normele de protecția muncii.

5.   Protecție, ambalare, transport și depozitare (se vor specifica în oferta tehnică)

Materialele şi aparatele de aer condiţionat vor fi ambalate corespunzător pentru a se asigura transportul şi depozitarea acestora fără deteriorare sau defectare. Unitățile interioare vor fi menținute întotdeauna în poziție verticală.

6.  Termen de livrare, demontare, montare şi punere în funcţiune. Condiții de montaj (se vor specifica în oferta tehnică)

Pentru montarea aparatelor de condiționare a aerului sunt necesari următorii pași:

a. Demontarea echipamentelor existente

b. Instalarea traseului de refrigerare

b. Montarea suporților pentru unitățile interioare

c. Montarea unităților interioare

d. Montarea unităților exterioare pe suporți, în plan vertical la exteriorul clădirii ( furnizarea suporţilor stă în sarcina ofertantului)

e. Punerea în funcțiune a aparatelor

f. Configurarea setărilor

g. Demontarea vechilor echipamente și instalarea noilor aparate se va face fără a afecta buna funcționare a echipamentelor IT, fără declanșarea alarmelor instalațiilor de stingere incendiu existente şi cu o grijă deosebită pentru toate echipamentele operaționale din camera tehnică.

În cazul în care traseul frigorific este pozat lângă traseul de cabluri electrice țevile vor fi izolate pentru a evita eventualele avarii ale cablurilor.

La poziționarea aparatelor de aer condiționat (atât unitățile interioare cât şi unitățile exterioare) se va ține cont de aria de service (pentru întreținerea aparatelor).

Se va avea în vedere ca diferența de nivel între unitatea interioara şi unitatea exterioară să nu depășească valorile limită ale aparatelor.

Termenul de livrare al aparatelor este de 30 zile calendaristice de la semnarea contractului subsecvent.

Termenul pentru instalarea și punerea în funcțiune a aparatelor este de 10 zile lucrătoare de la primirea comenzii din partea promitentului – achizitor. În vederea instalării aparatelor care fac obiectul acordului – cadru, promitentul – furnizor va efectua operațiunile de dezinstalare a aparatelor existente.

În caz de necesitate, promitentul – achizitor își rezervă dreptul de a solicita instalarea în termen de cel mult 60 de zile calendaristice de la livrarea aparatelor, în vederea asigurării frontului de lucru necesar.

7.    Recepție, garanții (se vor specifica în oferta tehnică)

Recepția aparatelor de condiţionare a aerului  are următoarele scopuri:

- verificarea cantitativă şi calitativă pe teren a modului în care a fost realizată lucrarea;

- efectuarea probelor la terminarea montajului şi punerea în funcțiune (PIF).

La recepția aparatelor se va constitui o comisie de recepție alcătuită din reprezentanții beneficiarului  şi delegații ofertantului.

După punerea în funcțiune a aparatelor se vor face demonstrații practice de utilizare a acestora  şi se vor face toate verificările şi probele cerute.

Rezultatele verificărilor şi probelor efectuate în prezenţa comisiei de recepție se consemnează într-un proces verbal de recepție.

Se va efectua instruirea personalului beneficiarului ce se va ocupa de exploatarea aparatelor de condiţionare a aerului.

Vor fi precizate în ofertă termenul de garanție a aparatelor, momentul de când acesta intră în vigoare şi, de asemenea, condițiile de post garanție.

Termenul de garanţie pentru fiecare aparat va fi de cel puțin 2 ani de la data montării şi punerii în funcţiune (data procesului verbal de recepție calitativă a aparatelor de aer condiţionat).

8.    Completul de livrare (se vor specifica în oferta tehnică)

La predarea aparatelor se va pune la dispoziția beneficiarului (format hârtie/electronic):

- un exemplar din documentația tehnică completă, documentație care a servit la lucrările de montaj şi punere în funcțiune aparatelor;

- un exemplar din manualul de exploatare al aparatelor în limba română;

- codul de programare a parametrilor aparatelor de răcire precum şi alte setări necesare bunei funcționări.

9.   Condiții de service în perioada de garanţie (se vor specifica în oferta tehnică)

Ofertantul va descrie modalitatea de asigurare a service-ului în perioada de garanție.

| Timp de răspuns, timp de remediere în caz de defecţiune |  |
| --- | --- |
| Timp de răspuns la solicitare în caz de defecţiune | Maxim 8 ore lucrătoare de la solicitare |
| Timp de remediere | Maxim 24 ore lucrătoare pentru remediere |

Ofertanții vor prezenta o declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că la elaborarea ofertei au ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii, în conformitate cu normele și reglementările legale în vigoare.

Informații privind regulile obligatorii referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii în vigoare la nivel național și care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului de furnizare pot fi obținute accesând site-ul www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html.

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ