7102/01.10.2014

CAIET DE SARCINI

SERVICII DE REPARARE ŞI ÎNTREŢINERE A

SISTEMELOR DE SECURITATE,

PRECUM SI A SUBSISTEMELOR DE TELEVIZIUNE IN CIRCUIT INCHIS

CPV:50610000-4

2014

Scopul prezentului Caiet de Sarcini este de a solicita tuturor societatilor specializate si licentiate in domeniul sistemelor de securitate fizica, prezentarea ofertelor cu privire la verificarile tehnice periodice ce includ toate operatiunile necesare pentru mentinerea operationala si in stare de functionare a tuturor subsistemelor de securitate specificate mai jos, urmarindu-se daca subsistemele sunt functionale in totalitatea lor, daca elementele de detectie au suferit deteriorari, deplasari ori mascari (intentionate sau neintentionate) care reduc din zona supraveghetata si asigura transmiterea la distanta a semnalelor.

Verificari obligatorii de realizat in perioada de service:

- Verificari subsistem de detectie si semalizare la tentativa de efractie – continut:

- centrala detectie si semalizare la tentativa de efractie in alarma si in stand-by;

- continuitate circuite;

- module extensie (dupa caz);

- surse de alimentare inclusiv acumulatorii de back-up ;

- senzori pentru detectie la efractie (PIR, soc, contacte magnetice, etc);

- tastaturi (LED si/sau LCD);

- buton si pedala panica casierie/birouri (functionare in mod silentios);

- acumulatori (tensiune in gol, in sarcina, curent de incarcare);

- sirena interioara si sirena exterioara (inclusiv acumulator);

- calcul energetic subsistem si refacere dupa caz;

- simulare la efractie;

- comunicator pentru transmisie la distanta (linie telefonica fixa sau mobila);

- evenimente in bufferul memoriei centralei de alarmare si detectie la efractie, transfer PC si predarea acestora in format electronic ORCT/ONRC ;

- transmitere evenimente catre dispecerat si confirmarea acestora de personalul societatii ce monitorizeaza locatia respectiva.

- Verificari subsistem de detectie si alarmare la incendiu – continut:

- centrala alarmare si detectie la incendiu (dupa caz);

- surse de alimentare (dupa caz);

- detectori de fum si temperatura (dupa caz);

- suporti detectori si izolatori (dupa caz);

- continuitate circuite;

- buffer memoriei cu evenimente;

- butoane de incendiu;

- sirene interioare si exterioare (inclusiv acumulator);

- stare acumulatori subsistem;

- curatire detectori;

- verificare individuala a fiecarui detector de fum si temperatura (dupa caz);

- simulare incendiu si testare sistem ;

- transmiterea alarmelor catre subsistemul de detectie si semalizare la tentativa de efractie si comunicarea acestora catre dispecerat ;

- calcul energetic subsistem si refacere dupa caz.

- Verificari subsistem de televiziune in circuit inchis :

  - inregistrator digital (functionalitate si setari parametrii de functionare );

  - camere video (redirectionari, curatat lentile si reglaj daca este necesar);

  - continuitate  circuite electrice;

  - conexiuni;

  - console de sustinere camere;

  - incinte termostatate ;

  - adaptoare BNC/UTP ;

  - alimentari cu energie electrica  (surse, UPS-uri);

  - calcul energetic subsistem si refacere dupa caz;

- Verificari subsistem de control acces (in locatiile unde sunt montate):

- verificari calculator proces /server sistem control acces;

- unitati centrale;

- cititoare carduri;

- buton de urgenta si buton cerere acces;

- conexiuni;

- surse de alimentare si acumulatori;

- incuietori electromagnetice;

- contacte magnetice de monitorizare stare usa;

5. Precizari importante si alte cerinte pentru toate loturile:

- efectuarea reviziilor lunare se va face obligatoriu pana in data de 25 ale fiecarei luni. Intervalul intre doua revizii consecutive nu poate fi mai mic de 15 zile si mai mare de 30 zile. Aceste intervale nu pot fi modificate decat cu acordul scris al beneficiarului si numai in situatii temeinic justificate. Pentru orice depasire a termenului de 30 de zile, se vor percepe penalitati conform prevederilor contractuale;

- In cazul in care din vina prestatorului intr-o luna nu s-a efectuat revizia lunara a sistemului de securitate dintr-o locatie, se vor percepe penalitati conform clauzelor contractuale;

- remedierea in caz de defectiune a sistemului de securitate se va realiza in maxim 24 de ore de la primirea sesizarii beneficiarului;

- exista locatii in care nu au fost implementate subsisteme de detectie si semnalizare la incendiu, dar au in componenta subsistemului de detectie si semnalizare la tentativa de efractie si detectori de incendiu (a se vedea tabelele fiecarei locatii) ;

- in locatiile unde sunt instalate subsisteme separate, se va verifica existenta si functionarea conexiunii intre cele doua subsisteme (subsistem detectie si semnalizare la tentativa de efractie cu subsistem detectie si semnalizare la incendiu). In locatiile unde nu exista realizata conexiunea intre cele doua subsisteme, aceasta se va realiza in cadrul abonamentului lunar de service cu precadere la prima revizie din cadrul contractului subsecvent nr. 1 ;

- la fiecare locatie in perioada de service vor fi listate sau predate in format electronic, rapoartele de evenimente  de pe unitatile centrale si comparate cu rapoartele de evenimente de la firma de monitorizare (puse la dispozitie de autoritatea contractanta) ;

- cu ocazia efectuarii fiecarei revizii lunare , la sfarsitul reviziei se va intocmi si semna un proces verbal de revizie lunara conform Anexa 20;

- componentele gasite defecte cu ocazia reviziilor lunare vor fi inlocuite in termenul stipulat in Normele Metodologice din Hotararea 301/2012, fara costuri suplimentare din partea Autoritatii Contractante (va fi platita doar contravaloarea piesei sau echipamentului inlocuit) ;

- in locatiile unde nu exista echipamente in dotarea sistemului de securitate (buton panica cu retinere mecanica, pedala panica, senzor vibratii pe casa de bani, ) se vor instala suplimentar cu ocazia efectuarii primelor revizii lunare si numai dupa primirea acceptului din partea beneficiarului ;

- intocmire jurnal de service conform Anexa 21;

- garantia componentelor/echipamentelor inlocuite la subsistemul de detectie si semnalizare la efractie, subsistemul de detectie si semnalizare incendiu, subsistemul de control electronic al accesului si subsistemul de televiziune in circuit inchis este obligatoriu de minim 1 an .

## cu ocazia incheierii fiecarui contract subsecvent, ofertantii vor specifica obligatoriu pretul unitar al unui senzor de vibratii (pentru casa de bani).

## ofertantul castigator are obligatia sa efectueze modificarile in proiectul tehnic atat in partea scrisa cat si in cea desenata, aparute ca urmare a diminuarii sau suplimentarii subsistemelor de securitate fizica, fara cheltuieli suplimentare din partea autoritatii contractante.

## In cazul in care, urmare unor probleme de ordin tehnic aparute la un subsistem de securitate fizica (efractie, incendiu, CCTV, control acces), se impune reprogramarea acestora, (partitii, coduri de acces utilizatori, cod master, cod de instalator, cod dures), ofertantul castigator are obligatia sa efectueze aceste operatiuni fara cheltuieli suplimentare din partea autoritatii contractante. Toate codurile vor fi predate Directorului ORCT sau persoanei desemnate de conducerea ORCT/ONRC;

## in pretul sirenelor de exterior se va include si valoarea acumulatorului.

- in vederea unei eventuale suplimentari de componente/ echipamente, suplimentar fata de cele prezentate in tabele, cu ocazia incheierii fiecarui contract subsecvent, se vor prezenta si preturile pentru urmatoarele materiale:

- Diblu ( PA **) cu Holsurub (OZ**) (θ = 6 mm si L = 40 mm)

- Tub rigid PVC ( Dn= 20 mm).

- Tub rigid PVC ( Dn= 25 mm)

- Cablu ecranat pentru efractie 4 si 6 fire

- Cablu ecranat pentru incendiu

- Cablu alimentare MYYM 3x1,5 mm

- Cleme fixare tip OBBO pentru tub rigid Θ = 20 mm

- Cleme fixare tip OBBO pentru tub rigid Θ =25mm

- Tub gofrat Θ= 20mm

- Cutii jonctiuni 10x10 cm cu capac

- Reglete cu 10 contacte

PA** - poliamida;     OZ** - otel zincat

LOT 1  ORCT ALBA

| Nr crt | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detectie la efractie si incendiu |  |  |  |  |
| 1 | Centrala detectie efractie | DGP 848 | 1 |  |
| 2 | Senzor detectie prezenta | Mercury EL-100 | 8 |  |
| 3 | Tastatura | LCD/DGP2-641 | 1 |  |
| 4 | Tastatura | LED/DGP2-648 | 1 |  |
| 5 | Buton de panica |  | 1 |  |
| 6 | Pedala de panica |  | 1 |  |
| 7 | Modul extensie 8 zone | APR3-ZX8 | 1 |  |
| 8 | Contact magnetic |  | 5 |  |
| 9 | Sirena externa autoprotejata | CERBER SA 11 | 1 |  |
| 10 | Sirena interior | CERBER SA 06 | 2 |  |
| 11 | Senzori de fum |  | 4 |  |
| 12 | Senzori detectie gaz |  | 1 |  |
| 13 | Acumulatori Sunlight | 12V/7Ah | 2 |  |
| Subsistem de televiziune cu circuit inchis |  |  |  |  |
| 1 | CCTV 6 camere video | UNIMO/NOVUS | 1 | Vezi ANEXA 1 CCTV |

LOT 2 ORCT ARAD

| Nr crt | Denumire produs | Tip | Cantitate | Pret unitar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detectie si alarmare la efractie, respectiv incendiu |  |  |  |  |
| 1 | Centrala detectie efractie | DSC PC 1565H-2P | 1 |  |
| 2 | Senzor detectie prezenta | Paradox | 8 |  |
| 3 | Tastaturi | DSC LED PK-555 | 2 |  |
| 4 | Sirena exterioara opto-acustica |  | 1 |  |
| 5 | Buton de panica fara retinere mec. | DSC | 1 |  |
| 6 | Pedala de panica |  | 1 |  |
| 7 | Sirena de interior |  | 1 |  |
| Subsistem de televiziune cu circuit inchis |  |  |  |  |
| 1 | CCTV 8 camere video | UNIMO/NOVUS | 1 | Vezi Anexa |

LOT 3 ORCT ARGES

| Nr crt | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detectie si alarmare la efractie |  |  |  |  |
| 1 | Centrala detectie efractie | Paradox 848 | 1 |  |
| 2 | Senzor detectie prezenta | Paradox | 35 |  |
| 3 | Modul extensie centrala | Digiplex ZX4 | 1 |  |
| 4 | Tastaturi | Paradox Digiplex NE | 2 |  |
| 5 | Buton de panica |  | 1 |  |
| 6 | Pedala de panica |  | 1 |  |
| 7 | Sirena externa | Paradox PS 128 | 1 |  |
| 8 | Acumulatori | 12V/7Ah | 2 |  |
| Subsistem de detectie si alarmare la incendiu |  |  |  |  |
| 1 | Centrala detectie incendiu | Bentel 506-F | 1 |  |
| 2 | Senzori de fum | Bentel | 34 |  |
| 3 | Acumulatori | 12V/7Ah | 2 |  |
| Subsistem de televiziune cu circuit inchis |  |  |  |  |
| 1 | CCTV 8 camere video | UNIMO/NOVUS | 1 | Obs |

LOT 4 ORCT BACAU

| Nr crt | Denumire produs | Tip | Cantitate |  | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala detectie efractie | PREMIER 816 | 1 |  |  |
| 2 | Senzor detectie prezenta |  | 14 |  |  |
| 3 | Senzor de soc |  | 1 |  |  |
| 4 | Tastaturi cu LED |  | 2 |  |  |
| 5 | Buton de panica |  | 1 |  |  |
| 6 | Sirena externa | PS 128 | 1 |  |  |
| 7 | Pedala de panica |  | 1 |  |  |
| 8 | Acumulatori | 12V/7Ah | 2 |  |  |
| 9 | Senzori de fum |  | 6 |  |  |
| 10 | Buton Incendiu |  | 2 |  |  |
| Subsistem de televiziune cu circuit inchis |  |  |  |  |  |
| 1 | CCTV 8 camere video | UNIMO/NOVUS |  | 1 | Vezi ANEXA 1 CCTV |

LOT 5 ORCT BIHOR

| Nr crt. | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detectie si alarmare la efractie, respectiv incendiu |  |  |  |  |
| 1 | Centrala efractie | PARADOX 738 | 1 |  |
| 2 | Senzor detectie prezenta | PIR | 14 |  |
| 3 | Tastatura | LED | 1 |  |
| 4 | Buton de panica |  | 2 |  |
| 5 | Pedala de panica |  | 2 |  |
| 6 | Sursa suplimentara |  | 1 |  |
| 7 | Contact magnetic |  | 3 |  |
| 8 | Sirena exterioara |  | 1 |  |
| 9 | Sirena interioara |  | 1 |  |
| 10 | Acumulator 12V/7A |  | 3 |  |
| 11 | Senzori detectie incendiu |  | 9 |  |
| Subsistem de televiziune cu circuit inchis |  |  |  |  |
| 1 | CCTV 8 camere video | UNIMO/NOVUS | 1 | Obs |

LOT 6 ORCT BISTRITA  - NASAUD

| Nr crt | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detectie si alarmare la efractie, respectiv incendiu |  |  |  |  |
| 1 | Centrala detectie efractie | KYO 32 | 1 |  |
| 2 | Senzor detectie prezenta | PIR | 23 |  |
| 3 | Modul Extensie | M-6 -IN | 4 |  |
| 3 | Tastaturi | LCD/KYO | 1 |  |
| 4 | Buton de panica (cu retinere mec.) |  | 1 |  |
| 5 | Pedala de panica |  | 1 |  |
| 6 | Contact magnetic |  | 4 |  |
| 7 | Sirena externa |  | 1 |  |
| 8 | Sirena de interior efractie | 12V/20W | 1 |  |
| 9 | Sirena interior incendiu |  | 1 |  |
| 9 | Acumulatori | 12V/7Ah | 3 |  |
| 10 | Detector de inundatii |  | 2 |  |
| 11 | Detector de vibratii |  | 1 |  |
| 12 | Senzori de fum |  | 5 |  |
| Subsistem de televiziune cu circuit inchis |  |  |  |  |
| 1 | CCTV 8 camere video | UNIMO/NOVUS | 1 | Vezi ANEXA 1 CCTV |

LOT 7 ORCT BOTOSANI

| Nr crt | Denumire produs | Tip | Cantitate |  | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detectie si alarmare la efractie |  |  |  |  |  |
| 1 | Centrala detectie efractie | DGP 848 | 1 |  |  |
| 2 | Modul extensie 8 zone | APR3-ZX8 | 1 |  |  |
| 3 | Senzor detectie prezenta | PRO 476+ | 14 |  |  |
| 4 | Tastatura | LED/DGP2-ANC1 | 1 |  |  |
| 5 | Buton de panica | SS077 | 1 |  |  |
| 6 | Pedala de panica |  | 1 |  |  |
| 7 | Contact magnetic |  | 1 |  |  |
| 7 | Sirena interna | LD100 | 1 |  |  |
| 8 | Sirena exterioara |  | 1 |  |  |
| 9 | Senzori de vibratii | VIBRO | 1 |  |  |
| 10 | Detectori de gaz metan | SECOR1000 | 1 |  |  |
| 11 | Acumulatori | 12V/7Ah | 2 |  |  |
| Subsistem de detectie si alarmare la incendiu |  |  |  |  |  |
| 1 | Centrala detectie incendiu Bentel | J506F | 1 |  |  |
| 2 | Senzori de fum optic+termic | 601P | 4 |  |  |
| 3 | Buton incendiu | MCP900/CB | 1 |  |  |
| 4 | Sirena interioara | H900 | 2 |  |  |
| 5 | Acumulatori | 12V/7Ah | 2 |  |  |
| Subsistem de televiziune cu circuit inchis |  |  |  |  |  |
| 1 | CCTV 6 camere video |  | 1 |  | Vezi ANEXA 1 CCTV |

LOT 8 ORCT BRAILA

| Nr crt |  | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detectie si alarmare la efractie, respective incendiu |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Centrala detectie efractie | DSC PC1864 | 1 |  |
| 2 |  | Senzor detectie prezenta | PIR-BV201 | 14 |  |
| 3 |  | Tastatura | PK5500Z | 1 |  |
| 3 |  | Tastatura | PK5501 | 1 |  |
| 5 |  | Buton de panica |  | 1 |  |
| 6 |  | Pedala de panica |  | 1 |  |
| 7 |  | Senzori detectie incendiu |  | 5 |  |
| 8 |  | Multiplexor zone | PC 5108 | 3 |  |
| 9 |  | Sirena ext autoalimentata | Bentel Call | 1 |  |
| 10 |  | Sirena interioara | S1201 | 1 |  |
| 11 |  | Contact magnetic |  | 2 |  |
| 12 | Senzor vibratii |  |  | 1 |  |
| Subsistem de televiziune cu circuit inchis |  |  |  |  |  |
| 1 | CCTV 6 camere video |  | UNIMO/NOVUS | 1 | Vezi ANEXA 1 CCTV |

LOT 9 ORCT BRASOV

| Nr crt |  | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detectie si alarmare la efractie |  |  |  |  |  |
|  |  | Centrala detectie efractie | Premier 888 | 1 |  |
|  |  | Senzor detectie prezenta | Prestige IR | 39 |  |
|  |  | Senzor miscare dubla tehnologie | Prestige DT | 1 |  |
|  |  | Tastatura | Premier ICDI | 3 |  |
|  |  | Buton de panica cu retinere mec | PB54 | 2 |  |
|  |  | Detector umiditate | LD63HS | 6 |  |
|  |  | Sirena de interior | SA09 | 3 |  |
|  |  | Sirena de exterior | CERBER SA 11 | 1 |  |
|  |  | Acumulatori | 12V, 7Ah | 4 |  |
|  |  | UPS | 800VA | 1 |  |
|  |  | Sursa | 12V3A | 2 |  |
|  |  | Pedala de panica | PED | 2 |  |
|  | Senzor vibratii |  |  | 1 |  |
| Subsistem de detectie si alarmare la incendiu |  |  |  |  |  |
|  | Centrala incendiu |  | FC520 | 1 |  |
|  | Detector fum optic/temperatura |  | FC400P | 61 |  |
|  | Sirena incendiu adresabila |  | FC430SAM | 5 |  |
|  | Buton incendiu adresabil |  | FC420CP | 7 |  |
|  | Acumulator 12V, 7Ah |  |  | 2 |  |
|  | Acumulator 12V; 2,4Ah |  |  |  |  |
| Subsistem de televiziune cu circuit inchis |  |  |  |  |  |
| 1. | CCTV 8 camere video |  | UNIMO/NOVUS | 1 | Vezi ANEXA 1 CCTV |

LOT 10 ORCT BUZAU

| Subsistem de televiziune cu circuit inchis |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CCTV 6 camere video | UNIMO/NOVUS | 1 | Vezi ANEXA 1 CCTV |

LOT 11 ORCT CARAS SEVERIN

| Nr crt | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detectie si alarmare la efractie si incendiu |  |  |  |  |
| 1 | Centrală electronică de alarmă | KY032-BENTEL | 1 |  |
| 2 | Tastatură comandă-control | MIA-S BENTEL | 1 |  |
| 3 | Apelator telefonic sinteză vocală | NC2/VOX BENTEL | 1 |  |
| 4 | Detector de mişcare I.R. | Exon-BENTEL | 22 |  |
| 5 | Detector de mişcare I.R. | SRP7000-CROW | 2 |  |
| 6 | Detector fum-temperatură | RF501t-BENTEL | 8 |  |
| 7 | Senzor gaz metan | ESM-ELECTRIM | 2 |  |
| 8 | Contact magnetic deschidere uşă | SM-35 TONE | 11 |  |
| 9 | Pedală panică |  | 1 |  |
| 10 | Buton incendiu | SM108 | 2 |  |
| 11 | Sirenă exterioară | Call-BENTEL | 1 |  |
| 12 | Sirenă de avertizare | S-1203 | 1 |  |
| 13 | Sonerie incendiu | SB-102 BENTEL | 2 |  |
| 14 | Acumulator | BIG BAT 4,5 Ah | 2 |  |
| Subsistem de televiziune cu circuit inchis |  |  |  |  |
| 1 | CCTV 6 camere video | UNIMO/NOVUS | 1 | Vezi ANEXA 1 CCTV |

LOT 12 ORCT CALARASI

| Nr crt | Denumire produs | Tip | Cantitate | Pret unitar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detectie si alarmare la efractie si incendiu |  |  |  |  |
| 1 | Centrala alarma 8 zone , 8 partitii | DSC PC5020NK8 | 1 |  |
| 2 | DSC modul de extensie 8 zone | PC5108 | 2 |  |
| 3 | Detector infrarosu volumetric, cu suport | BV201 | 22 |  |
| 4 | Senzor vibratie |  | 1 |  |
| 5 | Tastatura LDC,2 x 16caractere | LCD 5500 | 1 |  |
| 6 | Tastatura LED | DSC PC 5532 | 1 |  |
| 7 | Detector de gaze |  | 2 |  |
| 8 | Detector optic de fum | Rf501 | 4 |  |
| 9 | Interfata detector de fum |  | 4 |  |
| 10 | Buton panica |  | 3 |  |
| 11 | Pedala panica |  | 1 |  |
| 12 | Contact magnetic |  | 2 |  |
| 13 | Sirena interior cu flash |  | 1 |  |
| 14 | Sirena exterior automata cu flash |  | 1 |  |
| 15 | Acumulator | 12V/7A | 1 |  |
| 16 | Acumulator | 12V/2,3A | 1 |  |
| Subsistem de televiziune cu circuit inchis |  |  |  |  |
| 1 | CCTV 6 camere video | UNIMO/NOVUS | 1 | Vezi Anexa |

LOT 13 ORCT CLUJ si  locatia Arhivei (au adrese diferite)

| Nr crt | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detectie si alarmare la efractie, respectiv incendiu - SEDIU |  |  |  |  |
| 1 | Centrala detectie efractie | POWER 864 PC 5020H | 1 |  |
| 2 | Modul de extensie |  | 1 |  |
| 3 | Senzor detectie prezenta | PIR DSC | 28 |  |
| 4 | Tastaturi | LED 16Z | 1 |  |
| 5 | Buton de panica |  | 2 |  |
| 6 | Pedala de panica |  | 1 |  |
| 7 | Sirena interioara |  | 1 |  |
| 8 | Sirena externa | CALL R24 | 1 |  |
| 9 | Senzor vibratii |  | 1 |  |
| 10 | Detectori de gaz metan |  | 1 |  |
| 11 | Acumulatori | 12V/7Ah | 2 |  |
| 12 | Senzori detectie incendiu |  | 2 |  |
| 13 | Buton incendiu |  | 1 |  |
| 14 | Sirena interioara |  | 1 |  |
| 15 | Acumulatori | 12V/7Ah | 1 |  |
| Subsistem de televiziune cu circuit inchis |  |  |  |  |
| 1 | CCTV 8 camere video |  | 1 | Vezi ANEXA 1 CCTV |

Subsistem de detectie si alarmare la efractie – ARHIVA CLUJ

| Nr crt | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala detectie la efractie | CERBER 612 | 1 |  |
| 2 | Modul de extensie 6 iesiri |  | 1 |  |
| 3 | Senzor detectie prezenta |  | 7 |  |
| 4 | Tastatura | LCD KP 612 | 1 |  |
| 5 | Cititor proximitate |  | 5 |  |
| 6 | Modul extensie 6 iesiri |  | 1 |  |
| 7 | Dispozitiv blocare usa |  | 5 |  |
| 8 | Cartele de proximitate |  | 10 |  |
| 9 | Sirena interioara |  | 1 |  |
| 10 | Sirena externa |  | 1 |  |
| 11 | Senzor vibratii |  | 1 |  |
| 12 | Detectori de gaz metan |  | 1 |  |
| 13 | Acumulator | 12V/7A | 1 |  |
| Subsistem de detectie si alarmare la incendiu – ARHIVA CLUJ |  |  |  |  |
| 1 | Centrala detectie incendiu | Benteel J424 | 1 |  |
| 2 | Buton incendiu |  | 2 |  |
| 3 | Detector optic de fum | 601 P | 10 |  |
| 4 | Sirena exterioara | Bentel call R24 | 3 |  |
| 5 | Sirena interioara |  | 1 |  |
| 6 | Acumulator | 12V/7A | 3 |  |

LOT 14 ORCT COVASNA

|  | Centralizator sistem detectie si alarmare la efractie |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. Crt | Denumire | U/M | Cant |
| 1 | Centrala minim 8 zone, min 4 partitii, sursa, comunicator vocal si acumulatori KYO 320 | buc | 1 |
| 2 | Modul extensie (expandor) minim 8 zone cu carcasa si sursa M-IN/OUT | buc | 2 |
| 3 | Tastatura cu afisaj LCD MIA-S | buc | 2 |
| 5 | Buton de panica BPCM | buc | 1 |
| 6 | Pedala panica PP-01 | buc | 1 |
| 7 | Detector de miscare PIR LC 100 PCI | buc | 19 |
| 8 | Detector dual de miscare PIR + MW LC 104 PIMW | buc | 1 |
| 9 | Detector de inundatie BENT -INU | buc | 1 |
| 10 | Contact magnetic SM 35 | buc | 2 |
| 11 | Senzor vibratie VIBRO | buc | 1 |
| 12 | Sirena de interior WAVE/W | buc | 1 |
| 13 | Sirena autoprotejata de exterior CALL | buc | 1 |
| 14 | Acumulator cu gel 12V - 7.2Ah - incinta rezistenta la foc | buc | 2 |

|  | Centralizator sistem detectie si alarmare la incendiu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.Crt | Denumire | U/M | Cant |
| 1 | Centrala detectie si semnalizare incendiu analog adresabila minim 2 bucle cu sursa si acumulatori JUNIOR V4.2 | buc | 1 |
| 2 | Panou frontal cu afisaj LCD , caractere in limba română | buc | 1 |
| 3 | Detector analog adresabil optic de fum/temperatura inclusiv soclu NB- 358 D-SH | buc | 10 |
| 4 | Izolator cu soclu GFE-AD-ISO | buc | 2 |
| 5 | Sirena avertizare incendiu de exterior SF 200 | buc | 1 |
| 6 | Sirena avertizare incendiu de interior MB F9JB | buc | 1 |
| 7 | Buton adresabil de avertizare manuala incendiu cu carcasa MCPA-FLAP | buc | 6 |
| 8 | Acumulator cu gel 12V / min. 7Ah | buc | 2 |

| Nr crt |  | Denumire produs | Tip | Cantitate | Pret unitar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de televiziune cu circuit inchis |  |  |  |  |  |
| 1. | CCTV 6 camere video |  | UNIMO/NOVUS | 1 | Vezi ANEXA 1 CCTV |

LOT 15 ORCT DAMBOVITA

| Nr crt | Denumire produs |  |  | Marca/Model |  | Cantitate |  |  | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detectie si alarmare la efractie si incendiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Centrala detectie efractie |  |  | CERBER 61 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | Senzor detectie prezenta |  |  | PIR/TEXECOM |  | 19 |  |  |  |
| 3 | Tastaturi |  |  | Cu leduri |  | 2 |  |  |  |
| 4 | Sirena exterioara opto-acustica |  |  | SA-11 |  | 1 |  |  |  |
| 5 | Buton de panica fara retinere mec. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 | Contact magnetic |  |  | REED C&K SUA |  | 2 |  |  |  |
| 7 | Acumulator DSC 12V/ 7 Ah |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 8 | Detectori de fum |  |  | SD 169 |  | 4 |  |  |  |
| Subsistem de televiziune cu circuit inchis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | CCTV 6 camere video | UNIMO/NOVUS |  | 1 |  |  | Vezi ANEXA 1 CCTV |  |

LOT 16 ORCT DOLJ

| Nr.crt. | Denumire produs |  | Tip | Cantitate | Pret unitar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detectie si alarmare la efractie si incendiu |  |  |  |  |  |
| 1. | Centrala detectie efractie |  | DSC Power 864 | 1 |  |
| 2. | Senzori detectie prezenta |  | SRP100 | 22 |  |
| 3. | Senzori det. Prez. Dubla tehnologie |  | SRX1000 | 2 |  |
| 4. | Tastatura |  | LCD 5501 | 4 |  |
| 5. | Modul extensie |  | PC5108 | 4 |  |
| 6. | Sursa auxiliara |  | SA02 | 1 |  |
| 7. | Buton panica |  |  | 2 |  |
| 8. | Pedala panica |  |  | 1 |  |
| 9. | Senzori de vibratii |  | IMPAQ | 1 |  |
| 10. | Detector optic de fum |  | RF501T | 4 |  |
| 11. | Sirena interioara |  |  | 1 |  |
| 12. | Sirena exterioara |  |  | 1 |  |
| 13. | Detector gaz metan |  | ESM 1500 | 1 |  |
| 14. | Contact magnetic |  |  | 5 |  |
| 15. | Detector inundatii |  | SMART 1400 | 1 |  |
| 16. | Acumulator 7,2 V |  |  | 2 |  |
| Subsistem de control acces |  |  |  |  |  |
| 1. | Unitate centrala de control acces | Kantech KT300 |  | 1 |  |
| 2. | Cititor de proximitate | Kantech P100XSF |  | 2 |  |
| 3. | Yala electromagnetica | NuovaFeb, Italia |  | 2 |  |
| Subsistem de televiziune cu circuit inchis |  |  |  |  |  |
| 1. | CCTV 8 camere video | UNIMO/NOVUS |  | 1 | Vezi Anexa |

LOT 17 ORCT GALATI

| Subsistem de televiziune cu circuit inchis |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | CCTV 6 camere video | UNIMO/NOVUS | 1 | Vezi ANEXA 1 CCTV |

LOT 18 ORCT GIURGIU

| Nr crt | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detectie si alarmare la efractie si incendiu |  |  |  |  |
| 1 | Centrala detectie efractie | ESPRIT 738 | 1 |  |
| 2 | Sursa in comutatie | ROEL SC3 | 1 |  |
| 3 | Senzor detectie prezenta | REFLEX | 8 |  |
| 4 | Senzor detectie prezenta | MERCURY 100 | 5 |  |
| 5 | Senzor vibratii |  | 1 |  |
| 6 | Tastaturi | Paradox 636 | 1 |  |
| 7 | Buton de panica | PA-01 | 2 |  |
| 8 | Pedala panica |  | 1 |  |
| 9 | Sirena externa | SA11 | 1 |  |
| 10 | Sirena de interior | SA101A | 1 |  |
| 11 | Acumulator | 12V/7A | 1 |  |
| 12 | Acumulator | 12V/5A | 1 |  |
| 13 | Buton incendiu |  | 1 |  |
| 14 | Senzori detectie incendiu | DF101 | 2 |  |
| Subsistem de televiziune cu circuit inchis |  |  |  |  |
| 1 | CCTV 6 camere video | UNIMO/NOVUS | 1 | Vezi ANEXA 1 CCTV |

LOT 19 ORCT GORJ

| Nr crt | Denumire produs | Tip | Cantitate | Pret unitar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detectie si alarmare la efractie si incendiu |  |  |  |  |
| 1 | Centrala detectie efractie | ESPRIT 748 | 1 |  |
| 2 | Senzor detectie prezenta | PIR | 26 |  |
| 3 | Tastaturi | Paradox LCD | 2 |  |
| 4 | Buton de panica cu retinere mec. |  | 1 |  |
| 5 | Pedala de panica |  | 1 |  |
| 6 | Contact magnetic |  | 2 |  |
| 7 | Sirena interna |  | 2 |  |
| 8 | Sirena exterioara |  | 1 |  |
| 9 | Senzori de vibratii |  | 1 |  |
| 10 | Acumulatori | 12V/7Ah | 4 |  |
| 11 | Sursa de alimentare |  | 1 |  |
| 12 | Senzori detectie incendiu |  | 5 |  |
| 13 | Buton incendiu |  | 4 |  |
| Subsistem de televiziune cu circuit inchis |  |  |  |  |
| 1 | CCTV 8 camere video | UNIMO/NOVUS | 1 | Vezi Anexa |

LOT 20  ORCT  HARGHITA

| Nr crt | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detectie si alarmare la efractie si incendiu |  |  |  |  |
| 1 | Centrala de alarmare la efractie | POWER PC 5020 | 1 |  |
| 2 | Tastatura de comanda si control | LCD 5501Z | 2 |  |
| 3 | Detector pasiv pe baza de infrarosu | BV201 | 24 |  |
| 4 | Modul extensie 8 zone | PC 5108 | 3 |  |
| 5 | Sirena acustica (de interor) | S-1209 | 2 |  |
| 6 | Sirena opto-acustica autoalimentata pt.exterior | CERBER SA-11 | 1 |  |
| 7 | Contact magnetic |  | 2 |  |
| 8 | Contact magnetic pt.usa metal |  | 2 |  |
| 9 | Buton de panica |  | 1 |  |
| 10 | Pedala de panica |  | 1 |  |
| 11 | Buton de incendiu |  | 6 |  |
| 12 | Detector de fum | IN 338-4H-12 | 6 |  |
| 13 | Detector de gaz metan |  | 1 |  |
| Subsistem de televiziune cu circuit inchis |  |  |  |  |
| 1 | CCTV 6 camere video | UNIMO/NOVUS | 1 | Vezi ANEXA 1 CCTV |

LOT 21 ORCT HUNEDOARA

| Nr crt | Denumire produs | Tip | Cantitate | Pret unitar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detectie si alarmare la efractie si incendiu |  |  |  |  |
| 1 | Centrala detectie efractie | DGX-48 | 1 |  |
| 2 | Modul extensie | APR3-ZX8 | 1 |  |
| 3 | Senzor detectie prezenta | MERCURY EL-100 | 24 |  |
| 4 | Tastatura | DGP – 64 LED | 1 |  |
| 5 | Buton panica,retinere.mec. |  | 1 |  |
| 6 | Pedala de panica |  | 1 |  |
| 7 | Sirena exterioara | CERBER SA11-1 | 1 |  |
| 8 | Sirena interioara | CERBER SA06 | 1 |  |
| 9 | Acumulator | 12V/7A | 2 |  |
| 10 | Detector vibratii |  | 1 |  |
| 11 | Senzori detectie incendiu |  | 6 |  |
| Subsistem de televiziune cu circuit inchis |  |  |  |  |
| 1 | CCTV 6 camere video | UNIMO/NOVUS | 1 | Vezi Anexa |

LOT 22 ORCT IALOMITA

| Nr.Crt. | Denumire produs | Tip | Cantitate | Pret unitar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detectie si alarmare la efractie si incendiu |  |  |  |  |
| 1 | Centrala efractie | PREMIER 832 | 1 |  |
| 2 | Tastatura comanda alfanumerica | KPLCDL | 1 |  |
| 3 | Modul extensie | P8X | 1 |  |
| 4 | Detector prezenta PIR | REFLEX | 18 |  |
| 5 | Detector prezenta dual antimasking | SRX2000 | 1 |  |
| 6 | Contact magnetic |  | 7 |  |
| 7 | Detector fum | DF 1014 | 8 |  |
| 8 | Buton panica |  | 1 |  |
| 9 | Pedala panica |  | 1 |  |
| 10 | Buton avertizare manuala incendiu |  | 4 |  |
| 11 | Sirena de interior |  | 1 |  |
| 12 | Sirena de exterior |  | 1 |  |
| 13 | Acumulator 12V/12Ah |  | 3 |  |
| 14 | Comunicator vocal |  | 1 |  |
| 15 | Senzor vibratii |  | 1 |  |
| Subsistem de televiziune cu circuit inchis |  |  |  |  |
| 1 | CCTV 6 camere video | UNIMO/NOVUS | 1 | Vezi Anexa |

LOT  23 ORCT  IASI

| Nr crt | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detectie si alarmare la efractie si incendiu |  |  |  |  |
| 1 | Centrala detectie efractie | Bentel KYO 32M | 1 |  |
| 2 | Senzor detectie prezenta | BV201 | 27 |  |
| 3 | Senzor de vibratii |  | 1 |  |
| 4 | Tastaturi | LCD 4500 | 3 |  |
| 5 | Pedala de panica |  | 1 |  |
| 6 | Buton de panica |  | 1 |  |
| 7 | Sirena exterioara | ECHO | 1 |  |
| 8 | Contact magnetic |  | 3 |  |
| 9 | Acumulator capsulat | DSC | 2 |  |
| 10 | Senzori detectie incendiu | RF501T | 42 |  |
| 11 | Buton incendiu | LPS520 | 3 |  |
| Subsistem de televiziune cu circuit inchis |  |  |  |  |
| 1 | CCTV 8 camere video | UNIMO/NOVUS | 1 | Vezi ANEXA 1 CCTV |

| BIROUL TERITORIAL PASCANI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala Paradox | DGP 848 | 1 |  |
| 2 | Tastatura LED | DGP2-64BL | 1 |  |
| 3 | Detector PIR |  | 2 |  |
| 4 | Buton de panica cu retinere mec. | SS077-ENFORCER | 1 |  |
| 5 | Contact magnetic |  | 1 |  |
| 6 | Sirena interior cu flash |  | 1 |  |
| 7 | Sirena exterior cu flash | ELMDENE | 1 |  |
| 8 | Acumulatori |  | 1 |  |
| 9 | Buton incendiu | FPE.CL-202 | 1 |  |
| 10 | Detector de fum | FPE.CL - 180 |  |  |

LOT 24  ORCT  ILFOV  si Biroul Teritorial Buftea

| Nr crt | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de televiziune cu circuit inchis la sediul central |  |  |  |  |
| 1 | CCTV 8 camere video | UNIMO/NOVUS | 1 | Vezi ANEXA 1 CCTV |
| BIROUL TERITORIAL BUFTEA |  |  |  |  |
| 1 | Centrala Paradox | E65 | 1 |  |
| 2 | Tastatura LED | K10 | 1 |  |
| 3 | Detector PIR dsc |  | 1 |  |
| 4 | Buton de panica cu retinere mec. |  | 1 |  |
| 5 | Pedala de panica |  | 1 |  |
| 6 | Contact magnetic |  | 1 |  |
| 7 | Sirena interior |  | 1 |  |
| 8 | Sirena exterior autoalimentata |  | 1 |  |
| 9 | Acumulatori |  | 1 |  |

LOT 25 ORCT  MARAMURES si Biroul Teritorial Viseul de sus

| Subsistem de detectie si alarmare la efractie - Birou Teritorial Viseul de Sus |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala | DSC 585 | 1 |  |
| 2 | tastatura de acces | led | 1 |  |
| 3 | Multiplicator de zone | 8 zone | 1 |  |
| 4 | transformator |  | 1 |  |
| 5 | Senzori PIR |  | 2 |  |
| 6 | Sursa de alimentare | acumulator | 1 |  |
| 7 | Sirena interior | horn | 1 |  |
| 8 | Sirena exterior |  | 1 |  |
| 9 | Contact magnetic |  | 1 |  |
| Subsistem de televiziune cu circuit inchis - sediul din Baia Mare |  |  |  |  |
| 1 | CCTV 8 camere video | UNIMO/NOVUS | 1 | Vezi ANEXA 1 CCTV |

LOT 26 ORCT MEHEDINTI

| Nr crt | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detectie si alarmare la efractie si incendiu |  |  |  |  |
| 1 | Centrala detectie efractie | DSC 16 zone | 1 |  |
| 2 | Senzor detectie prezenta | PIR | 15 |  |
| 3 | Senzor vibratii |  | 1 |  |
| 4 | Tastaturi | LED | 1 |  |
| 5 | Pedala de panica |  | 1 |  |
| 6 | Buton de panica |  | 2 |  |
| 7 | Contact magnetic |  | 4 |  |
| 8 | Sirena interioara |  | 1 |  |
| 9 | Sirena exterioara |  | 1 |  |
| 10 | Acumulator | 12V/7A | 2 |  |
| 11 | Senzori detectie incendiu | ESM 180 | 3 |  |
| 12 | Buton incendiu |  | 3 |  |
| Subsistem de televiziune cu circuit inchis |  |  |  |  |
| 1 | CCTV 6 camere video | UNIMO/NOVUS | 1 | Vezi ANEXA 1 CCTV |

LOT 27 ORCT  MURES si Biroul Teritorial Sighisoara

| Nr crt | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detectie si alarmare la efractie si incendiu-Sediul central |  |  |  |  |
| 1 | Centrala detectie efractie | Power 864 | 1 |  |
| 2 | Senzor detectie prezenta |  | 28 |  |
| 3 | Tastatura | LCD5501 | 3 |  |
|  | Tastatura | LCD5500Z | 2 |  |
| 4 | Buton de panica | Cu retine. Mec. | 1 |  |
|  | Pedala de panica |  | 1 |  |
| 5 | Detector de gaz | ECG983N/12V | 1 |  |
| 6 | Detector vibratii |  | 1 |  |
| 7 | Senzori detectie incendiu |  | 6 |  |
| 8 | Modul extensie 8 zone |  | 5 |  |
| 9 | Interfata imprimanta | PC 5400 | 1 |  |
| 10 | Acumulator | 7A/12V | 3 |  |
| 11 | Sirena interioara |  | 2 |  |
| 12 | Sirena exterioara | CROW | 1 |  |
| 15 | Amortizor gaze | TS-1000 | 1 |  |
| 16 | Sursa alimentare | PS1520 | 1 |  |
| 19. | Sursa 12Vcc, 2A |  | 2 |  |
| 20. | Expandor de zona |  | 2 |  |
| 21. | Detector de fum |  | 3 |  |
| Subsistem de televiziune cu circuit inchis |  |  |  |  |
| 1 | CCTV 8 camere video | UNIMO/NOVUS | 1 | Vezi ANEXA 1 CCTV |
| BIROUL TERITORIAL SIGISOARA |  |  |  |  |
| 1 | Centrala de alarma 18/32 | DSC- POWER 1832 | 1 |  |
| 2 | Tastatura | LED | 1 |  |
| 3 | Detector prezenta | PIR LC100Pl | 2 |  |
| 4 | Transformator | TC 20/16 | 1 |  |
| 5 | Acumulator Ak5Ah |  | 2 |  |
| 6 | Sirena de exterior |  | 1 |  |
| 7 | Sirena de interior piezo |  | 1 |  |

LOT 28 ORCT  NEAMT

| Nr crt | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detectie si alarmare la efractie si incendiu |  |  |  |  |
| 1 | Centrala detectie efractie | Power 864 | 1 |  |
| 2 | Modul extensie | PC 5108 | 3 |  |
| 3 | Senzor detectie prezenta | SRP 100 | 29 |  |
| 4 | Tastatura | LCD 5501 | 1 |  |
| 5 | Buton de panica |  | 1 |  |
| 6 | Pedala de panica |  | 1 |  |
| 7 | Detector geam spart+soc | GBD11 | 4 |  |
| 8 | Detectori vibratii | GBD11 | 1 |  |
| 9 | Senzori detectie incendiu | SECOR 180 | 4 |  |
| 10 | Sirena interioara |  | 1 |  |
| 11 | Sirena exterioara |  | 1 |  |
| Subsistem de televiziune cu circuit inchis |  |  |  |  |
| 1 | CCTV 6 camere video | UNIMO/NOVUS | 1 | Vezi ANEXA 1 CCTV |

LOT 29 ORCT OLT

| Nr crt | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detectie si alarmare la efractie si incendiu |  |  |  |  |
| 1 | Centrala detectie efractie wireles | JABLOTRON JA 63 KXR | 1 |  |
| 2 | Senzor detectie prezenta | PIR JABLOTRON | 29 |  |
| 3 | Senzor vibratii |  | 1 |  |
| 4 | Tastaturi wireles | LCD JABLOTRON | 1 |  |
| 5 | Sirena externa | JA 60 A JABLOTRON | 1 |  |
| 6 | Emitatori telecomanda | RC 11 JABLOTRON | 4 |  |
| 7 | Acumulator | 12V/7A | 2 |  |
| 8 | Baterie senzor | 3A, 1,5V | 33 |  |
| 9 | Baterie telecomanda | 11A, 6V | 4 |  |
| 10 | Pedala de panica |  | 1 |  |
| 11 | Buton de panica cu reti. mec. |  | 1 |  |
| 12 | Senzori detectie incendiu | JA 60 S JABLOTRON | 2 |  |
| 13 | Senzori detectie gaz | JA 60 G JABLOTRON | 1 |  |
| Subsistem de televiziune cu circuit inchis |  |  |  |  |
| 1 | CCTV 8 camere video | UNIMO/NOVUS | 1 | Vezi ANEXA 1 CCTV |

LOT 30 ORCT PRAHOVA

| Nr crt | Denumire produs |  | Tip |  | Cantitate |  | Obs |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detectie si alarmare la efractie cu control acces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Centrala efracţie KYO 300 |  | KYO 300 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Tastatura LCD |  | MIA -S |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Detector mişcare PIR ,soclu inclus |  | VISU 99 |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 4 | Contact magnetic usa |  | SM 35 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Contact incuiere usa |  | 031304 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Buton panica |  | BPCM |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 7 | Yala electromagnetica usa |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Pedala panica |  | FS 50 A |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 9 | Cititor proximitate |  | Bentel |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Modul extensie 6 zone /intrări |  | M6 IN |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 11 | Modul extensie 6 ieşiri |  | M60UT |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | Dispozitiv alarmare opto acustica de exterior |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | Sursa suplimentara 12 v /3Ah |  | BAQ35 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 14 | Acumulator 12 V/7Ah |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 16 | Detector de geam spart |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | Detector PIR si MW |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | Sirena de interior |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Nr crt | Denumire produs | Tip |  | Cantitate |  | Obs |  |  |  |  |
| Subsistem de detecţie si alarmare Ia incendiu adresabil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Centrala de detecţie incendiu adresabila | IQ8Control C |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Detector optic de fum adresabil | IQ8Quad |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Buton urgenta de declanşare alarma adresabil | IQ8MCP |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dispozitiv alarmare opto acustica adresabila | IQ8Alarm |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Acumulator 12 V/7Ah |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Subsistem de televiziune cu circuit inchis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sistem DVR | VISIOprime |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Monitor CRT 19 "flat Sync maşter 997 MB |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Camera video color Ganzzc-Y12 PH 4 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Lentila varifocala 3,5-8 mm FI,4 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Suport camera |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |

LOT 31   ORCT SATU MARE

| Nr.crt. | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detectie si alarmare la efractie si incendiu |  |  |  |  |
| 1 | Centrala detectie efractie | Exprit 748 | 1 |  |
| 2 | Senzori detectie prezenta | ProPlus 476 | 17 |  |
| 3 | Senzor vibratii | Vibro | 1 |  |
| 4 | Tastatura LCD | PR642 | 1 |  |
| 5 | Tastatura LED | PR636 | 1 |  |
| 6 | Buton incendiu | MCP900 | 3 |  |
| 7 | Buton panica cu cheie |  | 4 |  |
| 8 | Pedala panica |  | 1 |  |
| 9 | Sirena interioara | SA1206 | 1 |  |
| 10 | Sirena exterioara | PS128 | 1 |  |
| 11 | Detector fum | NB326-SH-AR4 | 18 |  |
| 12 | Detector gaz |  | 1 |  |
| 13 | Contact magnetic | SM35 | 3 |  |
| 14 | Acumulator 7,2 V |  | 2 |  |
| Subsistem de televiziune cu circuit inchis |  |  |  |  |
| 1 | CCTV 6 camere video | UNIMO/NOVUS | 1 | Vezi ANEXA 1 CCTV |

LOT 32 ORCT SALAJ

| Nr.crt. | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detectie si alarmare la efractie |  |  |  |  |
| 1 | Centrala detectie efractie | KYO 320 | 1 |  |
| 2 | Modul extensie | M-IN/OUT | 2 |  |
| 3 | Senzori detectie prezenta | Visus 99 | 16 |  |
| 4 | Senzor vibratii | Vibro | 1 |  |
| 5 | Detector dubla tehnologie | LB612 | 2 |  |
| 6 | Detector umiditate |  | 2 |  |
| 7 | Tastatura LCD | MIA-S | 2 |  |
| 8 | Tastatura LED | PR636 | 1 |  |
| 9 | Buton panica cu cheie |  | 1 |  |
| 10 | Pedala panica |  | 1 |  |
| 11 | Sirena interioara |  | 2 |  |
| 12 | Sirena exterioara |  | 1 |  |
| 13 | Contact magnetic |  | 3 |  |
| 14 | Acumulator 7,2 V |  | 2 |  |
| Subsistem de detectie si alarmare la incendiu |  |  |  |  |
| 1 | Centrala adresabila 2 bucle | FIRE CLASS 520cu modul receptor FC500REP, afisaj LCD | 1 |  |
| 2 | Detector fum | FC400PH+FC450UB | 18 |  |
| 3 | Sirena interior | HS 900 | 2 |  |
| 4 | Sirena de exterior | CALL-R | 1 |  |
| 5 | Izolator de bucla | FC500 FC450IB | 2 |  |
| 6 | Acumulator | 7A/12V | 2 |  |
| 7 | Acumulator | 2A/12V | 1 |  |
| 8 | Buton incendiu | FC20CP+FC20CPB | 3 |  |
| Subsistem de televiziune cu circuit inchis |  |  |  |  |
| 1 | CCTV 6 camere video | UNIMO/NOVUS | 1 | Vezi ANEXA 1 CCTV |

LOT 33 ORCT SIBIU

| Nr crt | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detectie si alarmare la efractie |  |  |  |  |
| 1 | Centrala detectie efractie | POWER DSC PC5020 | 1 |  |
| 2 | Modul extensie 8 zone | DSC PC 5108 | 2 |  |
| 3 | Senzor detectie prezenta PIR | DSC | 23 |  |
| 4 | Senzor detectie prezenta antimask | DSC | 1 |  |
| 5 | Detector de soc | OPTEX | 1 |  |
| 6 | Tastaturi | LCD DSC 5500 | 4 |  |
| 7 | Buton de panica cu retinere |  | 1 |  |
| 8 | Pedala de panica |  | 1 |  |
| 9 | Sirena de interior |  | 3 |  |
| 10 | Sirena exterioara | DSC | 1 |  |
| 11 | Acumulatori | 12V/7Ah | 4 |  |
| Subsistem de detectie si alarmare la incendiu |  |  |  |  |
| 1 | Centrala detectie incendiu | conventionala | 1 |  |
| 2 | Senzori detectie incendiu |  | 8 |  |
| 3 | Tastatura | LCD J-LCD | 1 |  |
| 4 | Buton incendiu |  | 3 |  |
| 5 | Sirena interioara |  | 1 |  |
| Subsistem de televiziune cu circuit inchis |  |  |  |  |
| 1 | CCTV 8 camere video | UNIMO/NOVUS | 1 | Vezi ANEXA 1 CCTV |

LOT 34 ORCT TELEORMAN

|  | Centralizator sistem detectie si alarmare la efractie |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. Crt | Denumire | U/M | Cant |
| 1 | Centrala minim 8 zone, min 4 partitii, sursa, comunicator vocal si acumulatori PC4010 | buc | 1 |
| 2 | Modul extensie (expandor) minim 8 zone cu carcasa si sursa PC 4108 | buc | 3 |
| 3 | Tastatura cu afisaj LCD 4501 | buc | 2 |
| 5 | Buton de panica PB 01 | buc | 1 |
| 6 | Pedala panica PP-01 | buc | 1 |
| 7 | Detector de miscare PIR LC 100 PCI | buc | 19 |
| 8 | Detector dual de miscare PIR + MW LC104 PIMW | buc | 1 |
| 9 | Detector de inundatie SEKA- INU | buc | 5 |
| 10 | Contact magnetic SM 35 | buc | 2 |
| 11 | Senzor vibratie VIBRO | buc | 1 |
| 12 | Sirena de interior WAVE | buc | 2 |
| 13 | Sirena autoprotejata de exterior CALL | buc | 1 |
| 14 | Acumulator cu gel 12V - 7.2Ah - incinta rezistenta la foc | buc | 2 |

|  | Centralizator sistem detectie si alarmare la incendiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.Crt | Denumire |  |  |  | U/M | Cant |  |
| 1 | Centrala detectie si semnalizare incendiu analog adresabila minim 2 bucle cu sursa si acumulatori FC 520 |  |  |  | buc | 1 |  |
| 2 | Panou frontal cu afisaj LCD , caractere in limba română |  |  |  | buc | 1 |  |
| 3 | Detector analog adresabil optic de fum/temperatura inclusiv soclu FC 400+FC 450IB |  |  |  | buc | 10 |  |
| 4 | Izolator cu soclu FC 410L1+ FC450IB |  |  |  | buc | 2 |  |
| 5 | Sirena avertizare incendiu de exterior CALL-R |  |  |  | buc | 1 |  |
| 6 | Sirena avertizare incendiu de interior H900 |  |  |  | buc | 2 |  |
| 7 | Buton adresabil de avertizare manuala incendiu cu carcasa FC420CP |  |  |  | buc | 4 |  |
| 8 | Acumulator cu gel 12V / min. 7Ah |  |  |  | buc | 2 |  |
| Subsistem de televiziune cu circuit inchis |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CCTV 6 camere video | UNIMO/NOVUS | 1 | Vezi ANEXA 1 CCTV |  |  |  |

LOT 35 ORCT TIMIS

| Nr crt | Denumire produs | Tip | Cantitate | Pret unitar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detectie si alarmare la efractie |  |  |  |  |
| 1 | Centrala detectie efractie | DCS PC 5020 | 1 |  |
| 2 | Senzor detectie prezenta | PIR ST301 | 33 |  |
| 3 | Senzor detectie prezenta | DSC LB612 | 1 |  |
| 4 | Tastaturi | LCD 5501 | 4 |  |
| 5 | Pedala de panica | PP1 | 2 |  |
| 6 | Buton de panica |  | 2 |  |
| 7 | Sirena interioara | STIM LD95 | 3 |  |
| 8 | Sirena exterioara | ECO DSC | 1 |  |
| 9 | Contact magnetic | SM35 | 3 |  |
| 10 | Modul amplificare | DSC BA2C | 2 |  |
| 11 | Acumulator | 7A, 12V | 2 |  |
| Subsistem de detectie si alarmare la incendiu |  |  |  |  |
| 1 | Centrala detectie incendiu | Bentel 3524-F6 | 1 |  |
| 2 | Senzori detectie incendiu | TH601 | 30 |  |
| 3 | Buton incendiu |  | 4 |  |
| 4 | Sirena interioara | HS900S | 3 |  |
| 5 | Sirena exterioara | ECO24 | 1 |  |
| 6 | Acumulator | 7A, 12V | 1 |  |
| Subsistem de televiziune cu circuit inchis |  |  |  |  |
| 1 | CCTV 8 camere video | UNIMO/NOVUS | 1 | Vezi Anexa |

LOT 36 ORCT TULCEA

| Nr crt | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detectie si alarmare la efractie si incendiu |  |  |  |  |
| 1 | Centrala detectie efractie | PC 1565-2P | 1 |  |
| 2 | Senzor detectie prezenta | PIR BV 201 | 9 |  |
| 3 | Senzor detectie prezenta | PIR LC 100PL | 5 |  |
| 4 | Tastatura LED | PC 1555RK | 2 |  |
| 5 | Senzor geam spart | DG 50 | 2 |  |
| 6 | Buton de panica | BP01 DSC | 1 |  |
| 7 | Pedala panica | PP DSC | 1 |  |
| 8 | Detector de soc | SHOCK 1 | 1 |  |
| 9 | Detector de fum | TH601 | 3 |  |
| 10 | Sirena externa | Bentel Call | 1 |  |
| 11 | Sirena interna | S1201 | 1 |  |
| 12 | Acumulator | 12V/2A | 1 |  |
| 13 | Acumulator | 12V/7A | 1 |  |
| Subsistem de televiziune cu circuit inchis |  |  |  |  |
| 1 | CCTV 6 camere video | UNIMO/NOVUS | 1 | Vezi ANEXA 1 CCTV |

LOT 37 ORCT VASLUI

| Nr crt | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detectie si alarmare la efractie si incendiu |  |  |  |  |
| 1 | Centrala detectie efractie | DSC PC864 | 1 |  |
| 2 | Senzor detectie prezenta | BV 201 | 19 |  |
| 3 | Tastatura | LCD PK5501 | 1 |  |
| 4 | Buton de panica | SS077 | 1 |  |
| 5 | Pedala panica | PP01 | 1 |  |
| 6 | Detector de vibratii | Vibro | 1 |  |
| 7 | Contact magnetic | SM35 | 7 |  |
| 8 | Detector umiditate | Seka Inu | 1 |  |
| 9 | Detector de gaz | NB 983 | 3 |  |
| 10 | Detector optic de fum | Bentel 601 P | 3 |  |
| 11 | Sirena exterioara | DSC ECHO | 1 |  |
| 12 | Sirena interioara | Wave | 1 |  |
| 13 | Buton de incendiu | SN 101 | 1 |  |
| 14 | Modul extensie 8 zone | PC 5108 | 2 |  |
| 15 | Acumulator | 12V/7A | 2 |  |
| 16 | Tablou electric de securitate |  | 1 |  |
| Subsistem de televiziune cu circuit inchis |  |  |  |  |
| 1 | CCTV 6 camere video | UNIMO/NOVUS | 1 | Vezi ANEXA 1 CCTV |

LOT 38 ORCT VALCEA

| Nr crt | Denumire produs | Tip | Cantitate | Pret unitar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detectie si alarmare la efractie si incendiu |  |  |  |  |
| 1 | Centrala detectie efractie | PC 5010 | 1 |  |
| 2 | Modul extensie | PC 5108 | 3 |  |
| 3 | Detector prezenta dubla tehnologie | LC104PIMW | 1 |  |
|  | Detector vibratii | VIBRO | 1 |  |
| 4 | Senzor detectie prezenta | SRP 100 | 17 |  |
| 5 | Tastatura | LCD 5501 | 2 |  |
| 6 | Contact magnetic | SM 35 | 8 |  |
| 7 | Buton de panica cu memorie | PA1 | 1 |  |
| 8 | Pedala panica |  | 1 |  |
| 9 | Detector de fum | SD 169 | 14 |  |
| 10 | Buton incendiu | SM 108 | 2 |  |
| 11 | Sirena externa | SA 11 | 1 |  |
| 12 | Sirena interna | LD95 | 2 |  |
| 13 | Acumulator | 12V/7A | 3 |  |
| Subsistem de televiziune cu circuit inchis |  |  |  |  |
| 1 | CCTV 8 camere video | UNIMO/NOVUS | 1 | Vezi Anexa |

LOT 39 ORCT VRANCEA

| Nr crt | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detectie si alarmare la efractie si incendiu |  |  |  |  |
| 1 | Centrala detectie efractie | Cerber | 1 |  |
| 3 | Senzor detectie prezenta |  | 1 |  |
| 4 | Senzor vibratie |  | 1 |  |
| 6 | Tastatura | Cerber | 1 |  |
| 7 | Buton de panica cu memorie |  | 1 |  |
| 10 | Pedala panica |  | 1 |  |
| 11 | Sirena externa |  | 1 |  |
| 12 | Sirena interna |  | 2 |  |
| 13 | Acumulator | 12V/7A | 2 |  |
| Subsistem de televiziune cu circuit inchis |  |  |  |  |
| 1 | CCTV 6 camere video | UNIMO/NOVUS | 1 | Vezi ANEXA 1 CCTV |

LOT 40 ORCT BUCURESTI

Nota:

Sistemul de detectie si semnalizare la efractie nu are integrat un comunicator digital, iar comunicatia intre centrala si dispeceratul firmei de monitorizare se realizeaza prin  interfatarea centralei NOX cu o centrala Paradox de 8 zone .

Autoritatea contractanta solicita potentialilor ofertanti sa ia in calcul integrarea unui comunicator digital centrala NOX si sa fie compatibil cu aceasta.

Centrala este configurata si proiectata din fabricatie sa realizeze comunicatii de date prin Internet.

Sistemul de control acces este integrat in sistemul de detectie si alarmare la efractie marca NOX.

La subsolul cladirii unde se afla arhiva Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul BUCURESTI  sunt instalate 9 subsisteme de detectie, alarmare si stingere incendiu. Autoritatea contractanta solicita si verificarea conexiunilor acestora la sistemul de detectie si alarmare la efractie marca NOX in vederea monitorizarii.

| Subsistem de detectie si semnalizare la efractie + control acces |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt. | Descriere echipament | Tip | Cantitate | PRET UNITAR |
| 1 | UNITATE CENTRALA PROCESARE SI GESTIUNE A ALARMELOR | NOX | 1 |  |
| 2 | Tastatura comanda nivel LED | NOX | 8 |  |
| 3 | TASTATURA AFISAJ LCD | NOX | 1 |  |
| 4 | Software SIMS | NOX | 1 |  |
| 5 | INTERFATA CITITOR PROXIMITATE | NOX | 10 |  |
| 6 | REPETOR 485/232 | NOX | 1 |  |
| 7 | Cititor proximitate |  | 10 |  |
| 8 | Cartela proximitate |  | 100 |  |
| 9 | Yala in cimp magnetic |  | 12 |  |
| 10 | Zbracket |  | 12 |  |
| 11 | Sursa alimentare yale |  | 6 |  |
| 12 | Amortizor usa |  | 12 |  |
| 13 | Buton avarie exit |  | 12 |  |
| 14 | Buton deschidere interior |  | 10 |  |
| 15 | Input device |  | 65 |  |
| 16 | PC CONTROLLER |  | 1 |  |
| 17 | Acumulatori centrala/surse sistem |  | 4 |  |
| 18 | Acumulatori surse locale |  | 6 |  |
| 19 | Sirena exterior |  | 1 |  |
| 20 | Sirena interior |  | 4 |  |
| 21 | Cablu comunicatii |  | 1200 |  |
| 22 | Interfata iesire |  | 8 |  |
| 23 | Senzori PIR interior |  | 100 |  |
| 24 | Cablu alimentare |  | 200 |  |
| 25 | Teava PVC /TUB gofrat |  | 600 |  |
| 26 | Detector umiditate -temp |  | 10 |  |
| 27 | Detector inundatie |  | 10 |  |
| 28 | Contacte magnetice |  | 100 |  |
| 29 | Buton panica memorie mecanica |  | 8 |  |
| 30 | Pedala de panica |  | 8 |  |

| Subsistem de televiziune cu circuit inchis nr.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt. | Descriere echipament | Tip | Cantitate | PRET UNITAR |
| 1 | Camera video color day/night |  | 16 |  |
| 2 | Obiectiv autoiris varifocal 3-10 mm |  | 14 |  |
| 3 | Obiectiv autoiris varifocal 5-50 mm |  | 2 |  |
| 4 | Consola de exterior |  | 2 |  |
| 5 | Consola de interior |  | 14 |  |
| 6 | Carcasa exterior termostatata |  | 2 |  |
| 7 | Inregistrator video digital 16 canale marca NOVUS | NDR-EA 2416 | 1 |  |
| 8 | Monitor 21" color OSD TVS |  | 1 |  |
| 9 | PC VIDEO CONTROLLER |  | 1 |  |
| 10 | Adaptor BNC UTP pasiv |  | 32 |  |
| 11 | Protectoare impotriva descarcarilor electrice |  | 2 |  |
| 12 | BNC LINK |  | 128 |  |
| 13 | Tablou alimentare 220 Vca (cu protectori) |  | 1 |  |
| 14 | Rack deschis |  | 1 |  |
| 15 | Conection box |  | 16 |  |
| 16 | Cablu coaxial |  | 200 |  |
| 17 | Cablu UTP cat 5 e |  | 1.250 |  |
| 18 | Cablu alimentare 220 Vca |  | 800 |  |
| Subsistem de televiziune cu circuit inchis nr.2 |  |  |  |  |
| Nr.crt. | Descriere echipament | Tip | Cantitate | PRET UNITAR |
| 1 | Camera video color day/night 540 linii |  | 16 |  |
| 2 | Consola de interior |  | 16 |  |
| 3 | Inregistrator video digital 16 canale Pen | NV DVR5016 | 1 |  |
| 4 | Monitor 20" color 8ms | SAMSUNG | 1 |  |
| 5 | Hard disk de 250 Gb |  | 1 |  |
| 6 | Adaptor BNC - UTP pasiv | NVG003TLIB | 16 |  |
| 7 | Adaptor BNC - UTP pasiv | NVPT-111VT | 16 |  |
| 8 | Protectoare impotriva descarcarilor electrice | NVS-003UR | 16 |  |
| 9 | Cablu UTP cat 5 |  | 800 |  |
| 10 | Cablu alimentare 220 Vca |  | 1500 |  |

Subsistem de televiziune cu circuit inchis nr.3

| Nr.crt. | Descriere echipament | Tip | Cantitate | PRET UNITAR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Camera video color 1/3” Super HADII CCD | NVC-GDN4801V/IRH-2 | 32 |  |
| 2 | Consola de interior |  | 32 |  |
| 3 | Inregistrator video digital 16 canale | NDR- HA6416 | 2 |  |
| 4 | Monitor 22” | PROVIEW-A12237W | 2 |  |
| 5 | UPS 2000VA | G2K19 | 1 |  |
| 6 | Adaptor BNC - UTP pasiv | NVPT-111VTP | 64 |  |
| 7 | Tablou electric Schneider 18 module |  | 1 |  |
| 8 | Sursa alimentare 12V/2A | DT-AD 12V/2A | 16 |  |

LOT 41 OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI

| Subsistem de control acces |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt | Denumire echipament | Tip |  | Cantitate |  |  |
| 1 | Software AMAG aplicatie control acces, maxim 32 cititoare |  |  | 1 |  |  |
| 2 | Calculator proces server sistem acces, monitor 17” LCD |  |  | 1 |  |  |
| 3 | UPS 600 VA |  |  | 1 |  |  |
| 4 | Unitate centrala de control acces | MultiNode-1000PCB |  | 8 |  |  |
| 5 | Cititor proximitate HID, distanta citire 2,5 --- 7, 6 cm |  |  | 30 |  |  |
| 6 | Incuietoare electromagnetica tip strike 125 kg forta |  |  | 20 |  |  |
| 7 | Buton cerere iesire |  |  | 22 |  |  |
| 8 | Buton iesire de urgenta |  |  | 24 |  |  |
| 9 | Cartele proximitate |  |  | 250 |  |  |
| 10 | Incuietoare electromagnetica tip magnalog, 260 kg forta |  |  | 4 |  |  |
| 11 | Contact magnetic monitorizare stare usa |  |  | 27 |  |  |
| Subsistem de televiziune cu circuit inchis Sanyo |  |  |  |  |  |  |
| Nr.crt | Denumire echipament | Tip |  | Cantitate |  |  |
| 1 | Camera video color CCD 1/3 sec, 520 linii, Sanyo | 6580P |  | 16 |  |  |
| 2 | Obiectiv 1/3 sec varifocal, 2,5 – 10 mm, autoiris |  |  | 12 |  |  |
| 3 | Obiectiv 1/3 sec varifocal, 5 – 50 mm, autoiris |  |  | 4 |  |  |
| 4 | Suport montaj camera de interior |  |  | 12 |  |  |
| 5 | Incinta termostatata de exterior si suport montaj |  |  | 4 |  |  |
| 6 | Inregistrator video digital 16 canale, Sanyo | DSR 3716 |  | 1 |  |  |
| 7 | Monitor color 19”, LCD |  |  | 1 |  |  |
| Subsistem de televiziune cu circuit inchis UNIMO/NOVUS |  |  |  |  |  |  |
| Nr.crt | Denumire echipament |  | Tip |  | Cantitate |  |
| 1 | CCTV 14 camere video |  | UNIMO/NOVUS |  | 1 |  |
| Subsistem de detectie si alarmare la efractie |  |  |  |  |  |  |
| Nr.crt | Denumire echipament |  | Tip |  |  | Cantitate |
| 1 | Centrala de alarma contra efractiei |  | CADDX – NX8E |  |  | 1 |
| 2 | Multiplexor expander 16 zone, |  | NX 216 E |  |  | 5 |
| 3 | Pedala de panica |  |  |  |  | 2 |
| 4 | Buton de panica cu retinere mecanica |  | SS077 |  |  | 2 |
| 5 | Detector de miscare in infrarosu, dual cu EOL selectabil |  |  |  |  | 67 |
| 6 | Tastatura LCD |  | NX108 |  |  | 4 |
| 7 | Sirena interioara |  |  |  |  | 4 |
| 8 | Sirena exterioara cu flash, protectie sabotaj si acumulator |  |  |  |  | 1 |
| 9 | Bariera fotoelectrica de interior, 26V, 37 mA |  |  |  |  | 1 |
| 10 | Detector de miscare dubla tehnologie, protectie la animale |  |  |  |  | 1 |

| Componente subsistem de televiziune cu circuit inchis UNIMO/NOVOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt | Denumire echipament | Tip | Cantitate | Obs |
| 1 | Monitor 19” | Samsung |  |  |
| 2 | Inregistrator digital 16 canale | Unimo/UDR 416 |  |  |
| 3 | Camera video | Novus |  |  |
| 4 | Hard Disk 500GB | Seagate |  |  |
| 5 | Suport camera interior | Novus |  |  |
| 6 | Carcasa exterior camera video | Novus |  |  |
| 7 | Suport carcasa exterior | Novus |  |  |
| 8 | Lentile | Novus |  |  |
| 9 | Adaptor BNC/UTP | Novus/ NVPT-111VPT |  |  |

Caracteristici tehnice - camera video de interior pentru toate LOTURILE EXCEPTIE LOT ORCT PRAHOVA

1/3" Sony Super HAD Color CCD: minim 580TVL- color / 700TVL – a/n; camera Day & Night

iluminare minima: de la 0.0002 Lux @F1.2;

S/N: peste 50dB;

iris electronic: 1/50~1/120,000 sec;

digital slow shutter (DSS): 1/25s...5s

functii minimale impuse: OSD; ; AGC; ATW(color compensation); BLC; Filter DLY, DNR, HLC, DIS

iesire video: 1 Vvv/ 75 ohm BNC

control la distanta: RS 485

protocol: PELCO-D

alimentare:  90...240 Vca ; consum: Max 5W;

Caracteristici tehnice - camera video de exterior pentru toate LOTURILE EXCEPTIE LOT ORCT PRAHOVA

1/3" Sony Super HAD Color CCD: minim 580TVL- color / 700TVL – a/n; camera Day & Night

iluminare minima: de la 0.0002 Lux @F1.2;

S/N: peste 50dB;

iris electronic: 1/50~1/120,000 sec;

digital slow shutter (DSS): 1/25s...5s

functii minimale impuse: OSD; ; AGC; ATW(color compensation); BLC; Filter DLY, DNR, HLC, DIS

iesire video: 1 Vvv/ 75 ohm BNC

control la distanta: RS 485

protocol: PELCO-D

alimentare:  90...240 Vca ; consum: Max 5W;

Grad de protectie (cu carcasa de exterior) : IP 66

Temperatura de functionare (cu carcasa de exterior) : - 30....+50 Celsius

Alimentare carcasa exterior: 230 Vca

Caracteristici tehnice – lentila pentru toate LOTURILE EXCEPTIE LOT ORCT PRAHOVA

Lentila: varifocala Auto Iris (DC) 1/3" (se poate monta pe camere infrared – infrared permisive);

distanta focala: 5-50mm;

iris: F1.8-360; CS Mount grade, 1/3" 52.7-5.7 grade

- Caracteristici principale inregistrator digital model:UDR-416

- Strong network function MPEG4 16CH DVR

- CIF 480FPS recording

- Access by internet explorer as well as by Remote Access Monitoring Systems(RAMS)

- Alarm triggered FTP and E-mail alert function

- CMS(Central Monitoring System) for 128CH Multi-viewer

- Quadplex operation modes : Simultaneous recording, Convenient search by Calendar, Event

- Various Backup Method Support : USB, C/D RW, Network

Caracteristici tehnice monitor

| Panel | Diagonala vizibila | 18.5" Wide |
| --- | --- | --- |
|  | Luminozitate minima | 250 cd/m2 |
|  | Contrast | DC 15000:1(1000:1)(Typ.) |
|  | Vizibilitate | 170° /160° (CR>10) |
|  | Timp de raspuns (ms) | 5 |
| Culori |  | 16.7Mil. |
| Rezolutia maxima |  | 1360*768 |
| Semnal | Intrare | Analog RGB |
|  | Sincronizare | Separate H/V, Composite, SOG |
|  | Conectori intrare | 15pin D-sub |
| Plug & Play |  | DDC 2B |
| Consum energie | Pornit | 20Watts |
|  | Stand-by |  |
|  | Alimentator | Incorporat |
|  | Tip | Incorporat |
| Boxe |  | NU |
| Standard montare pe perete |  | VESA 75mm |
| Norme |  | TCO'03 |
| Culoare |  | Negru |
| Stand | Tip | Simplu |
|  | Functii | Tilt |

ANEXA 1 CCTV TOATE LOTURILE EXCEPTIE LOT ORCT PRAHOVA si ORCT BUCURESTI

MATERIALE SI ECHIPAMENTE, COMPONENTA

| Nr. Crt. | Camere video interior buc | Camere video exterior buc | Lentile buc | Adaptor BNC-UTP buc | DVR 16 canale buc | Monitor buc | ORCT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 2 | 8 | 16 | 1 | 1 | ALBA |
|  | 6 | 2 | 8 | 16 | 1 | 1 | ARAD |
|  | 6 | 2 | 8 | 16 | 1 | 1 | ARGES |
|  | 6 | 2 | 8 | 16 | 1 | 1 | BACAU |
|  | 6 | 2 | 8 | 16 | 1 | 1 | BIHOR |
|  | 6 | 2 | 8 | 16 | 1 | 1 | BISTRITA NASAUD |
|  | 4 | 2 | 6 | 12 | 1 | 1 | BOTOSANI |
|  | 6 | 2 | 8 | 16 | 1 | 1 | BRASOV |
|  | 4 | 2 | 6 | 12 | 1 | 1 | BRAILA |
|  | 4 | 2 | 6 | 12 | 1 | 1 | BUZAU |
|  | 4 | 2 | 6 | 12 | 1 | 1 | CARAS SEVERIN |
|  | 6 | 2 | 8 | 16 | 1 | 1 | CLUJ |
|  | 4 | 2 | 6 | 12 | 1 | 1 | CALARASI |
|  | 4 | 2 | 6 | 12 | 1 | 1 | COVASNA |
|  | 4 | 2 | 6 | 12 | 1 | 1 | DAMBOVITA |
|  | 6 | 2 | 8 | 16 | 1 | 1 | DOLJ |
|  | 6 | 2 | 8 | 16 | 1 | 1 | GALATI |
|  | 4 | 2 | 6 | 12 | 1 | 1 | GIURGIU |
|  | 6 | 2 | 8 | 16 | 1 | 1 | GORJ |
|  | 4 | 2 | 6 | 12 | 1 | 1 | HARGHITA |
|  | 4 | 2 | 6 | 12 | 1 | 1 | HUNEDOARA |
|  | 4 | 2 | 6 | 12 | 1 | 1 | IALOMITA |
|  | 6 | 2 | 8 | 16 | 1 | 1 | IASI |
|  | 6 | 2 | 8 | 16 | 1 | 1 | ILFOV |
|  | 6 | 2 | 8 | 16 | 1 | 1 | MARAMURES |
|  | 4 | 2 | 6 | 12 | 1 | 1 | MEHEDINTI |
|  | 6 | 2 | 8 | 16 | 1 | 1 | MURES |
|  | 4 | 2 | 6 | 12 | 1 | 1 | NEAMT |
|  | 6 | 2 | 8 | 16 | 1 | 1 | OLT |
|  | 8 | 6 | 14 | 28 | 1 | 1 | ONRC |
|  | 4 | 2 | 6 | 12 | 1 | 1 | SATU MARE |
|  | 4 | 2 | 6 | 12 | 1 | 1 | SALAJ |
|  | 6 | 2 | 8 | 16 | 1 | 1 | SIBIU |
|  | 4 | 2 | 6 | 12 | 1 | 1 | TELEORMAN |
|  | 6 | 2 | 8 | 16 | 1 | 1 | TIMIS |
|  | 4 | 2 | 6 | 12 | 1 | 1 | TULCEA |
|  | 4 | 2 | 6 | 12 | 1 | 1 | VASLUI |
|  | 6 | 2 | 8 | 16 | 1 | 1 | VALCEA |
|  | 4 | 2 | 6 | 12 | 1 | 1 | VRANCEA |

## AUTORITATEA CONTRACTANTA