MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

Bucureşti, Bd. Unirii  nr. 74, Bl. J3b, tronson II+III, sector 3; Telefon: +40 21 316.08.04, 316.08.10; Fax: +40 21 316.08.03; Cod poştal: 030837

Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro; Cod de identificare Fiscală: 14942091;

Caiet de sarcini

pentru achiziţia de servicii de reparare şi întreţinere a instalatiei automatizate de ventilatie si de evacuare a fumului din spatiul de arhiva al ONRC protejat (cu instalatie de stingere incendii cu gaz FM 200) din sediul ORCT Bucuresti si ORC Ilfov

(cod CPV asimilat 50532000-3/Servicii de reparare şi de întreţinere a maşinilor şi aparatelor electrice şi a echipamentului conex)

2016

- INTRODUCERE

In spatiul de depozitare a arhivei ONRC  situat in subsolul imobilului din str. Intrarea Sectorului nr. 1, sector 3 ( imobil unde isi desfasoara activitatea ORCT Bucuresti si ORC Ilfov ) se afla in functiune o instalatie automatizata de ventilatie si de evacuare a fumului din cele 9 spatii de arhiva, instalatie conexa instalatiei automate de stingere a incendiilor cu gaz FM 200.

In principal, pe scurt, instalatia de ventilatie si evacuare a fumului indeplineste urmatoarele functii :

- inchide toate clapetele antifoc din fiecare din cele 9 spatii , inclusiv de pe canalele de ventilatie, separand spatiile intre ele in cazul in care instalatia de stingere cu gaz FM 200 a sesizat inceputul unui incendiu si se pregateste sa elibereze gazul de stingere;

- dupa stingerea focului, deschide clapetele antifoc pentru evacuarea fumului, porneste ventilatoarele de evacuare a fumului si cele de alimentare cu aer proaspat.

Se recomanda ca ofertantul sa studieze proiectul si sa vizioneze (in timpul programului normal de lucru L-V : 8,00-16,00) instalatia existenta la sediul – adresa mentionata, pe baza unei solicitari scrise transmise cu cel putin 24 de ore inainte - la fax nr. 021.316.08.08 si avizate de ONRC . Persoana de contact si care va prezenta proiectul existent si va insoti vizitatorul in spatiul in care este amplasata instalatia este dl. Halip Viorel tel.   0756.067.146.

Pentru alte informatii si clarificari : Gabriel Ivanciu tel. 0752.011.481.

Dupa vizionare, se va incheia un proces verbal, conform anexa, semnat de ambele parti, o copie a acestuia urmand a fi transmisa prin fax la ONRC..

Instalatia automatizata de ventilatie si de evacuare a fumului din cele 9 spatii de arhiva este compusa din urmatoarele echipamente principale :

a) Componente  electrice si electronice

|  | Dulap echipat cu automat programabil PCD3, producator SAIA-BURGESS cu: alimentare 24Vcc,temperatura ambianta: 0…. +550C,temperatura de depozitare: -200C…+850C, umiditate relativa: 30...95%, vibratii: conform cu EN/IEC 61131-2 (5...13.2 Hz, amplitudine constanta 1.42 mm, 13.2...150 Hz, acceleratie constanta (1 g)) cu modulele de intrare/iesire aferente achizitionarii datelor din camp,respectiv pentru comanda elementelor din camp | Buc. | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ansamblu dulap forta in care se vor afla:protectiile si contactoarele pentru actionarea ventilatoarelor si clapetelor. | Buc | 1 |

b) Componente instalatie de ventilatie si de evacuare a fumului din spatiul protejat

| Nr. crt | Denumirea | UM | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ve1 – ventilator de evacuare de desfumare cu debitul L = 2160 m3/h şi presiunea H = 200 Pa, rezistent la foc şi gaze fierbinţi de 400 °C timp de o oră. Ventilatorul va fi axial sau de tip turelă, cu evacuarea jetului de aer vertical. | Buc | 1 |
|  | Ve2 - ventilator de evacuare de desfumare cu debitul L = 4860 m3/h şi presiunea H = 200 Pa, rezistent la foc şi gaze fierbinţi de 400 °C timp de o oră. Ventilatorul va fi axial sau de tip turelă, cu evacuarea jetului de aer vertical. | Buc | 1 |
|  | Ve3 - ventilator de evacuare de desfumare, cu două turaţii, cu debitul L = 6120 m3/h şi presiunea H = 200 Pa, rezistent la foc şi gaze fierbinţi de 400 °C timp de o oră. Ventilatorul va fi axial sau de tip turelă, cu evacuarea jetului de aer vertical | Buc | 1 |
|  | Ve4 - ventilator axial sau de tip turelă, de evacuare, pentru desfumare, cu debitul L = 3330 m3/h şi presiunea H = 120 Pa, rezistent la foc şi gaze fierbinţi de 400 °C timp de o oră. | Buc | 7 |
|  | Ve5 - ventilator de evacuare pentru desfumare cu debitul L = 6000 m3/h şi presiunea H = 250 Pa, rezistent la foc şi gaze fierbinţi de 400 °C timp de o oră. Ventilatorul va fi de tip turelă, cu evacuarea jetului de aer vertical şi doua turaţii. | Buc | 1 |
|  | Vr1 - ventilator axial de refulare, pentru desfumare, cu debitul L = 6000 m3/h şi presiunea H = 200 Pa | Buc | 1 |
|  | Vr2 - ventilator axial de refulare, pentru desfumare, cu debitul L = 3600 m3/h şi presiunea H = 160 Pa | Buc | 1 |
|  | Vde1, Vde1’ – volet de desfumare, 400x460 mm, pentru evacuare, cu funcţionare în plan orizontal, normal închis, rezistent la foc o oră, acţionat cu servomotor electric cu resort de rearmare şi două microîntreruptuoare, alimentat la tensiunea de 220V. | Buc | 21 |
|  | Vde2 - clapetă antifoc, 400x450 mm, pentru evacuare, normal deschisă, cu funcţionare în plan vertical, rezistentă la foc o oră, acţionată cu servomotor electric, cu resort de rearmare şi două microîntreruptuoare, alimentat la tensiunea de 220V. | Buc | 1 |
|  | Vde3 - volet de desfumare, 200x460 mm, cu funcţionare în plan orizontal, normal închis, pentru evacuare, rezistent la foc o oră, acţionat cu servomotor electric cu resort de rearmare şi două microîntreruptuoare, alimentat la tensiunea de 220V. | Buc | 5 |
|  | Vdr1 - volet de desfumare, 400x460 mm, pentru refulare, cu funcţionare în plan vertical, normal închis, etanş la foc o oră, acţionat cu servomotor electric cu resort de rearmare şi două microîntreruptuoare, alimentat la tensiunea de 220V. | Buc | 10 |
|  | Vdr2 - volet de desfumare, 400x760 mm, pentru refulare, cu funcţionare în plan vertical, normal închis, etanş la foc o oră, acţionat cu servomotor electric cu resort de rearmare şi două microîntreruptuoare, alimentat la tensiunea de 220V. | Buc | 1 |
|  | Vdt1 - clapetă antifoc, pentru evacuare, normal deschisă, cu funcţionare în plan vertical, rezistentă la foc o oră, acţionată cu servomotor electric, cu resort de rearmare şi două microîntreruptuoare, alimentat la tensiunea de 220V. | Buc | 1 |
|  | Vde4 – clapetă antifoc, 200x460 mm, cu funcţionare în plan vertical, normal deschisă, pentru evacuare, rezistentă la foc o oră, acţionat cu servomotor electric cu resort de rearmare şi două microîntreruptuoare, alimentat la tensiunea de 220V. | Buc | 3 |

- CERINTE PRIVIND PRESTAREA SERVICIILOR

Serviciile se vor desfăşura în timpul programului normal de lucru al instituţiei: luni – vineri, orele 8 – 16, si in mod exceptional, de comun acord, şi în afara orelor de program normal de lucru, fara a se influenta preturile stabilite anterior pentru manopera si materiale/piese de schimb.

  - vor fi executate revizii tehnice trimestriale (de regula in ultima decada a ultimei luni a trimestrului, potrivit unui grafic stabilit cu reprezentantii Autoritatii Contractante) ;

Reviziile tehnice au ca scop :

- verificarea faptului că echipamentele (ventilatoare, clapete antifoc si volete de desfumare– aflate in subsol, tablou de comanda si automatizare – aflat la etajul 3 al imobilului, etc ) îşi păstrează caracteristicile iniţiale şi sunt în continuare în parametrii de funcţionare stabiliţi de producător ;

- verificarea functionarii sistemului potrivit functiilor proiectate, prin simularea starii de necesitate a intrarii in functiune, cu luarea masurilor preventive impotriva descarcarii accidentale a gazului FM 200 ;

- asigurarea întreţinerii preventive (gresari, curatiri, verificare si refacere reglaje proiectate, etc).

Dupa efectuarea fiecarei revizii tehnice se va intocmi un Proces verbal , semnat de ambele părţi, în care se va specifica:

- data şi ora inceperii si finalizarii reviziei;

- defecţiunea constatată (dupa caz);

- operaţiunile efectuate in cadrul reviziei si , eventual, pentru remedierea defecţiunii;

- piesele/subansamblele care au fost înlocuite şi materialele utilizate (dacă este cazul);

  - în caz de defecţiune a unor echipamente intre datele de efectuare a reviziilor tehnice , la solicitarea Autorităţii Contractante, vor fi efectuate interventii la cerere (reparatii accidentale) ;

Intervenţiile la cerere, în caz de defecţiune, la cererea Autorităţii Contractante (reparaţii accidentale)  au ca scop diagnosticarea defectelor echipamentelor precum şi  remedierea acestora.

- Problemele/solicitările de intervenţii vor fi raportate/realizate la serviciul suport de asistenta tehnica al ofertantului – prin telefon, fax sau e-mail.

- Intervenţiile/reparaţiile la cerere constau din:

- constatarea/diagnosticarea defecţiunii;

- evaluarea pieselor de schimb/subansamblelor/materialelor necesare;

- remedierea echipamentului defect, cu înlocuirea componentelor defecte (dacă este cazul), costul componentelor fiind asigurat de Autoritatea contractantă iar montarea va intra în pretul interventiei la cerere;

- Remedierea defectelor se face cu păstrarea caracteristicilor tehnice ale echipamentului original.

- Ofertantul va suporta toate cheltuielile legate de deplasarea personalului de specialitate al acestuia la sediul Autorităţii contractante, precum şi transportul pieselor de schimb/subansamblelor/materialelor neceesare efectuării reparaţiilor.

- Componentele folosite pentru reparare vor fi funcţional identice cu cele înlocuite. Sunt posibile substituţii, dar numai cu păstrarea caracteristicilor tehnice. Componentele sau elementele înlocuite  devin proprietatea Autorităţii contractante.

- Fiecare intervenţie va fi consemnată într-un Proces verbal de intervenţie semnat de ambele părţi, în care se va specifica:

- data şi ora sesizării;

- data şi ora intervenţiei;

- tipul echipamentului (denumire, producător, model, serial number);

- defecţiunea constatată;

- operaţiunile efectuate pentru remedierea defecţiunii;

- piesele/subansamblele care au fost înlocuite şi materialele utilizate (dacă este cazul);

- timpul în care s-a remediat.

Prin semnarea procesului verbal de confirmare a prestării serviciilor (revizie tehnică trimestriala sau/și intervenție la cerere) de către reprezentantul ORCT sau ORCT se certifică numai efectuarea verificărilor echipamentelor de către reprezentantul prestatorului conform operațiunilor prevăzute în procesul verbal si prezentrul caiet de sarcini, în timp ce prin semnarea procesului verbal de confirmare a prestării serviciilor (revizie tehnică trimestriala sau/și intervenție la cerere) de către reprezentantul prestatorului se certifica efectuarea operațiunilor prevăzute în procesul verbal si prezentrul caiet de sarcini, cât și funcționarea echipamentelor în parametri optimi, potrivit scopului pentru care au fost montate si puse in functiune.

- Cerinţe privind furnizarea pieselor de schimb, subansamblelor şi materialelor necesare pentru reparaţii şi întreţinerea curentă a echipamentelor şi instalatiei (dacă este cazul) :

  - Ofertantul va asigura, pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului, inclusiv in perioada de garantie, piese de schimb şi subansamble originale şi compatibile, precum şi materialele necesare pentru reparaţii şi întreţinerea curentă a instalatiei.

  - Funcţie de recomandările ofertantului şi costul pieselor/subansamblelor, Autoritatea contractantă va lua decizia asupra tipului de piesă/subansamblu ce va fi utilizată/utilizat de ofertant/prestator pentru remedierea defecţiunii – originală/original sau compatibilă/compatibil.

  - Ofertantul poate practica un adaos comercial dovedit (prin copia facturii de achizitie) de maximum 10% faţă de preţul de achiziţie.

  - Piesele sau subansamblele achiziţionate şi care le vor înlocui pe cele defecte precum şi operaţiunile aferente efectuării reparaţiilor vor avea o perioadă de garanţie de minim 12 luni de la data înlocuirii.

- Cerinţe privind timpii de răspuns şi remediere, orar de preluare solicitări in cazul unei

interventii la cerere:

- Timpul de răspuns de la solicitare care reprezintă timpul de intervenţie la cerere în locaţia Autorităţii contractante: maxim 4 ore lucrătoare de la solicitare.

- Timpul de remediere: maxim 8 ore lucrătoare de la solicitare, în condiţiile în care echipamentul poate fi reparat.

- 3 zile lucratoare in cazul in care este necesar a fi achizitionate, transportate si montate materiale/ piese de schimb si de pus in functiune instalatia.

- Orar de preluare solicitări de catre ofertant: minim între orele 8 – 18 de luni până vineri inclusiv.

In perioada efectuarii reviziilor tehnice periodice  sau a efectuarii de catre prestator a verificarilor si reparatiilor in urma interventiilor la cererea beneficiarului, instalatia automatizata de ventilatie si de evacuare a fumului din cele 9 spatii de arhiva aferenta (conexa) sistemului automat de detectie, alarmare si stingere incendiu cu gaz FM 200 este in responsabilitatea prestatorului, de eventualele descarcari accidentale sau eronate ale gazului FM200 fiind raspunzator prestatorul, reincarcarea cilindrului efectuandu-se pe cheltuiala acestuia.

V.     Propunerea financiară:

V.1.Ofertantul trebuie să prezinte oferta , care reprezintă elementul principal al propunerii financiare şi centralizatorul de preţuri (Anexa 1).

V.2.Propunerea financiară va conţine toate costurile – directe si indirecte, iar preturile  vor fi inscrise in centralizatorul de preturi – anexa la oferta:

- PRT  - pret unitar in lei, fara TVA a efectuarii reviziei tehnice (RT ) ,potrivit caietului de sarcini,precum şi taxa pe valoare adăugată ;

- PIC- pretul unitar in lei, fara TVA pentru ora de manopera tehnologica (si care contine toate cheltuielile directe si indirecte) pentru efectuarea interventiei la unul (oricare) dintre subsisteme / locatie, la cererea beneficiarului, potrivit celor prevazute in caietul de sarcini.Preţul în lei ( pentru reviziile tehnice periodice si interventiei la cerere )  nu poate fi modificat la incheierea acordului cadru şi nici ulterior, pe toată durata derulării acestuia, indiferent de modul în care se va efectua plata.

VI. Valabilitatea ofertei

VI.1. Oferta este valabilă timp de 90 zile de la data deschiderii.

VII.CRITERII PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ

## VII.1. Comisia de evaluare va evalua şi compara ofertele depuse, pentru toate serviciile solicitate, conform criteriului – "preţul final cel mai scăzut" (care reprezinta valoarea estimata a contractului).

VII.2 Algoritmul de calcul al pretului final ofertat :   PF  =   4xPRT  + 4x PIC x 8 ore + 6000

unde preturile urmatoarelor simboluri se regasesc in centralizatorul anexa la oferta :

- PF  = pretul final ofertat (nu poate depasi valoarea maxima estimata pentru acordul cadru de 13.040 lei fara TVA) ;

- PRT = pretul unitar al unei revizii tehnice ;

- PIC = pretul unitar al orei de manopera tehnologica;

- 6000 = pretul estimat al pieselor de schimb

VIII. Garantia tehnica

VIII.1.Prestatorul va acorda garantie tehnica astfel :

          - 30 zile pentru manopera efectuata ;

          - 1 an pentru materiale /echipamente/ piese de schimb;

IX. MODALITĂŢI DE PLATĂ

IX.1. Achizitorul va achita facturile prin ordin de plată, în termen de maxim 30 zile calculate conform art 6 din Legea nr. 72/2013.

IX.2.Piesele de schimb/componentele vor fi facturate separat, plata acestora urmand sa se faca ulterior datei efectuarii reviziei/reparatiei, in termenul prevazut la art IX.1.

IX.3.Pentru piese de schimb cursul folosit va fi cel al ratei de schimb EURO/lei comunicată de BNR şi valabilă pentru ziua emiterii facturii.

IX.4.Efectuarea plăţii este condiţionată de primirea de achizitor a Proceselor verbale de revizie sau/şi de intervenţie, semnate de ambele părţi.

IX.5. Facturile vor contine, in mod obligatoriu, elementele precizate in ultimile modificari ale legislatiei fiscale

IX.6.Plata se consideră efectuată la data confirmării debitării contului autorităţii contractante de către trezorerie.

XI.7.Eventualele penalităţi datorate de autoritatea contractantă nu vor depăşi 0,1% din valoarea facturilor neachitate la scadenţă/zi de întârziere.

IX.8.În cazul în care, din vina sa exclusivă, ofertantul nu reuşeşte să respecte termenele efectuarii serviciilor prevăzute în ofertă si caietul de sarcini (punctul II A), atunci Autoritatea contractantă are dreptul de a percepe penalitaţi de 0,1% pe zi întârziere din valoarea întregului contract ( constituita in acest caz ca suma 4xPRT + 4xPICx8  =  PM, unde PM = pret total manopera). Penalităţile se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului prevăzut în ofertă şi până la data indeplinirii obligatiilor, inclusiv, dată consemnată în procesul verbal.

In cazul penalitatilor aplicate pentru nerespectarea termenelor prevazute la cerinta 4 Cerinţe privind timpii de răspuns şi remediere, fractiunile de zi din data respectiva se considera ca total zi calendaristica si Autoritatea contractantă are dreptul de a percepe penalitaţi de 0,1% pe zi întârziere din valoarea întregului contract ( constituita in acest caz ca suma  4xPRT + 4xPICx8  =  PM , unde PM = pret total manopera).

AUTORITATEA  CONTRACTANTA